重庆市水利局

关于万州区武陵等移民乡镇水安全

基础设施改造工程初步设计报告

准予行政许可的决定

万州区水利局：

你局《关于审批〈万州区武陵等移民乡镇水安全基础设施改造工程〉初步设计报告的请示》（万州水利文〔2024〕143号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意万州区武陵等移民乡镇水安全基础设施改造工程（项目代码：2404—500101—04—01—223016）初步设计报告。工程位于万州区武陵、新田、龙沙、甘宁等4个乡镇。工程任务为对万州区武陵镇、新田镇、龙沙镇、甘宁镇等移民乡镇规模化水厂进行提升改造，提高自动化运行水平和水质水量监控预警能力；对武陵、新田、龙沙、凉风水厂供水管道改造监测并升级入户计量，实现分区计量、漏损分析、远程抄表，提升工程运维精细化管理和便民服务水平。

- 二、建设内容与规模。改造安装3座水源地水库的4处取水管道闸阀、4套视频监控设施、1处取水泵站；自动化改造5座水厂设备设施；在6座现状蓄水池布置9台投入式液位计、11台超声波流量计、8套视频监控设备、6套电动阀；更新改造5685米老旧输配水管道，在输配水管网重要节点增设67套超声波流量计、53套压力计；改造升级18821户计量设施为增强型智能物联网水表。

- 三、工程等级和标准。本工程为小（2）型工程，工程等别为Ⅴ等，工程永久性水工建筑物级别为4级。供水工程永久性水工建筑物设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。工程合理使用年限为30年。

- 四、工程总布置。本工程分为水源地配套监测工程、水厂自动化改造工程、蓄水池配套监测工程、输配水管网改造工程、入户计量改造工程五个部分。

- （一）水源地配套监测工程位于武陵水厂水源地长塝水库和大林水库、新田水厂水源地新田水库3座水源地水库。将长塝水库取水管道上2处DN250、1处DN150手动闸阀改造为电动闸阀，并安装1套视频监控设备；将大林水库取水管道上2处DN250、1处DN200手动闸阀改造为电动闸阀，并安装1套视频监控设备；将新田水库原有取水泵站进行自动化改造，建设1处取水泵房自动控制柜，并在泵房内外建设2套视频监控设备。

（二）水厂自动化改造工程位于武陵水厂、新田水厂、龙沙水厂、甘宁水厂、凉风水厂5座水厂，对5座水厂设备设施进行改造及接入。武陵水厂：建设水厂自动化组态及数据接入，在4根出水管上设置4套自动化检测设备，在厂区清水池及2处泵房共新建3处视频监控设备。新田水厂：数字孪生、水厂自动化。龙沙水厂：建设水厂自动化组态及数据接入；在2座清水池内分别设置1台投入式液位计，安装1套出水水质自动监测设施；增设1套二氧化氯消毒设备；在出水管道上安装1套流量自动监测设备；在消毒室、厂区清水池、大门处共新建3处视频监控设备。甘宁水厂：建设水厂自动化组态及数据接入；在2座清水池内分别安装1台投入式液位计、1套出水水质自动监测设施；在消毒的基础上增设1套二氧化氯消毒设备；在出水管道上安装2套流量自动检测设备；在消毒室、厂区后墙处共新建2处视频监控设备。凉风水厂：建设水厂自动化组态及数据接入；在2座清水池内分别设置1台投入式液位计，安装1套出水水质自动监测设施；增设1套二氧化氯消毒设备；在出水管道上安装3套流量自动检测设备；在消毒室、厂区后墙处共安装2处视频监控设备。

（三）蓄水池配套监测工程位于武陵水厂和新田水厂，对武陵水厂、新田水厂供水范围内的6座现状蓄水池设施设备进行改造。武陵水厂鹿井高位水池安装3台投入式液位计，对进出水管道共安装2台超声波流量计，安装3套视频监控设备；武陵水厂武陵高位水池布置1处投入式液位计，将进出水阀门升级改造为6套电动阀，安装1套视频监控设备；武陵水厂石桥高位水池安装1台投入式液位计、1套视频监控设备；新田水厂经开区减压池安装2台投入式液位计，安装1套视频监控设备；新田水厂新田场镇高位水池安装1台投入式液位计，对进出水管道共安装6台超声波流量计，安装1套视频监控设备；新田水厂小岭水池安装1台投入式液位计，对出水管道安装3台超声波流量计，安装1套视频监控设备。

（四）输配水管网改造工程位于武陵水厂、新田水厂、龙沙水厂、凉风水厂，更新改造凉风水厂老旧输配水管道5685米，配套修建闸阀井8座、排气井8座、排泥井6座、镇支墩28个；对武陵水厂、龙沙水厂、新田水厂、凉风水厂供水范围内主、支管网重要节点增设配套监测设备，实现67处输配水管网重要节点流量在线监测、53处压力在线监测，监测设备包括：武陵水厂超声波流量计12套、压力计12套，龙沙水厂超声波流量计16套、压力计16套，新田水厂超声波流量计29套、压力计15套，凉风水厂超声波流量计10套、压力计10套。

（五）入户计量改造工程位于武陵水厂片区、新田水厂片区、龙沙水厂片区和凉风水厂河口社区，对18821户计量设施改造升级为增强型智能物联网水表，其中：武陵水厂片区520户，龙沙水厂片区6518户，新田水厂片区10288户，凉风水厂河口社区1495户。

- 五、施工总工期。工程施工总工期为12个月（含试运行期3个月）。

- 六、工程投资和资金来源。以市发展改革委批复为准。

- 七、请按照相关工作要求，抓紧做好以下工作。

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和万州区配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：万州区武陵等移民乡镇水安全基础设施改造工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年10月16日

（此件公开发布）

（联系人：秦怡；联系电话：023—88707024）