- 重庆市水利局

- 关于开州区梨坪水库连通供水工程初步设计

- 报告准予行政许可的决定

开州区水利局：

你局《关于审查开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告的请示》（开州水利文〔2024〕122号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告（项目代码：2404—500101—04—01—201982）。本工程位于开州区厚坝镇、丰乐街道、白鹤街道、郭家镇四个镇街，为三峡后续工作规划项目。工程任务为农村人饮供水，通过新建自来水厂和提水泵站、新（改）建原（配）水管网等供水设施解决当地2.30万人饮水问题。

- 二、建设内容与规模：新建唐家院子（3000m3/d）自来水厂；新建原水输水管道，总长3.96km；新建宝丰水库提水泵站1座，设计流量132m3/h；新（改）建配水管网，总长34.30km；配套建设水厂至周家老屋加压泵站、黄陵城加压泵站，设计流量分别为30m3/h、36m3/h；配套高位水池2座，容积分别为50m³、100m³；有关附属设施。

- 三、工程等级和标准：梨坪水库连通供水工程为V等小（2）型，水厂为Ⅲ型供水工程；永久建筑物级别为5级，边坡级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇，建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。工程合理使用年限为30年，主要建筑物合理使用年限为30年。

四、工程总布置：本工程位于开州区厚坝镇、丰乐街道、白鹤街道、郭家镇4个镇街。梨坪、五丰、宝丰三个水库作为联合水源向新建水厂供水，再经水厂处理后供水至各用水点清水池或供水总管。郭家镇工程为对郭家水厂老旧配水管道进行改造。

五、主要建（构）筑物设计：（一）水厂工程。唐家院子水厂工程主要包括管式静态混合器2台、一体化净水处理设备（含配套PAC加药设备间、消毒设备间）2台、一体化不锈钢清水箱1台及泵站、贮泥池及废水池、污泥脱水间等。水厂场坪高程585.00m（1985国家高程基准，下同），地坪结构采用20cm厚C20砼路面+20cm厚碎石垫层。

（二）原水工程。原水管道采用涂塑钢管，管径为DN250，埋管敷埋，平均埋深0.7～1.0m，跨路、穿河段管道采用C20混凝土外包。宝丰水库提水泵站设计流量为132m³/h，提水扬程48m，泵站地面设计标高585m，占地面积115㎡，泵站水泵采用井用潜水泵。

（三）配水工程。新建配水管道管径DN40~DN250，DN200及以上管道采用涂塑钢管，DN200以下管道采用衬塑钢管。改建配水管道管径为DN40~DN200，DN200管道采用涂塑钢管，DN200以下管道采用衬塑钢管。新建唐家院子水厂至周家老屋加压泵站设计扬程140m，设置两台泵，一用一备，地面设计标高590.00m，采用一体化智慧增压泵站，占地面积52㎡；黄陵城加压泵站设计提水扬程105m，地面设计标高452.50m，选用一体化智慧加压泵房，基础采用C25砼混凝土筏板基础，泵站占地总面积52m2。周家老屋高位水池为100m³矩形钢筋混凝土蓄水池，高程674.00m，田家院子高位水池为50m³矩形钢筋混凝土蓄水池，高程628.00m。原、配水管网附属设施主要包含阀井和镇墩。阀井分为闸阀井、排气阀井、排水阀井、泄水阀井等，采用C25钢筋混凝土结构；镇墩采用C25混凝土结构。

- 六、施工总工期。工程施工总工期为12个月。

- 七、工程投资和资金来源。以发展改革部门批复为准。

- 八、请按照相关工作要求，抓紧做好以下工作。

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地区配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年12月20日

（此件公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：023—89079067）