- 重庆市水利局

- 关于云阳县凤鸣—盘龙水网连通及城乡供水一体化工程初步设计报告准予行政许可的决定

云阳县水利局：

你局《关于审查审批云阳县江口片、红狮片河道治理等3个工程初步设计报告的请示》（云阳水利文〔2024〕93号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

一、原则同意云阳县凤鸣—盘龙水网连通及城乡供水一体化工程（项目代码：2404-500235-04-01-572700）初步设计报告。工程位于云阳县凤鸣镇和盘龙街道。工程任务为城乡供水。通过新建水库、新建取水泵站、新（改）建输配水管道、改扩建水厂，解决当地6.87万人饮水问题。

二、建设内容与规模。新建取水泵站3座，取水总规模223m3/h；新建、改扩建5条输水管道，长14.28km；改扩建龙泉水厂，规模由800m3/d扩建至2000m3/d，改造院庄水厂和里市水厂，规模维持1500m3/d、1000m3/d不变；延伸、改造配水管网（含入户管）132.24km，新建加压泵站1座、总规模13m3/h。新建石楼水库，正常蓄水位595.00m（1985国家高程基准，下同），总库容126.0万m3。水库大坝为C20埋石混凝土重力坝，最大坝高49.5m（不含齿槽），坝顶宽8.0m，坝轴线长100.0m；输水管道长6.44km，管道设计流量0.089m3/s。

三、工程等级和标准。本工程为Ⅳ等小（1）型工程。

（一）城乡供水一体化工程。改（扩）建的院庄水厂、里市水厂、龙泉水厂属于Ⅲ型规模化供水工程。星火水库取水泵站、星火水库~和平水库连通输水管道、永兴水厂~龙泉水厂输水管道、搭桥沟水库~龙泉水厂输水管道、龙泉水厂、凤鸣集镇配水管网等主要建筑物级别为4级，其他主要建筑物级别为5级；设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。城乡供水一体化工程合理使用年限为30年。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。

（二）水源工程（石楼水库）。石楼水库为Ⅳ等小（1）型水库。水库挡水、泄水、取水等主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇，消能防冲建筑物标准为20年一遇。输水管道级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。次要建筑物、临时性建筑物级别为5级，边坡级别为5级。水源工程（石楼水库）合理使用年限为50年。石楼水库挡水、泄水、取水建筑物合理使用年限为50年，其他建筑物合理使用年限为30年。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。

四、工程总布置。本工程包含城乡供水一体化工程和水源工程两部分。

（一）城乡供水一体化工程。1.取水工程：共建库内取水泵站3座，其中：星火水库取水泵站位于水库右岸东侧库首，上游水库取水泵站位于水库右岸东侧库首，齐心水库取水泵站位于水库左岸东侧库首。2.输水工程：共建输水管道5条。搭桥沟水库~龙泉水厂输水管道接水库现状取水管，沿山沟坡地经贾大塆、殷家墱、英家塘，在言家屯处沿村道敷设至龙泉水厂，长6.65km，与现状管道线路基本一致。永兴水厂~龙泉水厂输水管道自永兴水厂，经腰店子、马头咀、刘家坪接至龙泉水厂，长3.20km。齐心水库~院庄水厂输水管道接库内浮筒式泵站，沿道路向北敷设至院庄水厂，长0.74km。星火水库~和平水库连通输水管道接库内斜拉式潜水泵站，经大地湾、蔡家坞后沿和平水库坝前小路敷设，长1.07km。上游水库~院庄水厂输水管道接库内浮筒式泵站，沿库周道路向东敷设，在院庄小学处转向南，在Y型岔路口处转向东南，长2.62km。3.净水厂工程：龙泉水厂位于盘龙街道龙安1组放牛坪处，院庄水厂和里市水厂均在原址改造。4.配水工程：凤鸣镇片区配水管网包括风鸣集镇配水管网、院庄配水管网、里市配水管网、总长129.44km，盘龙街道片区配水管道由永兴水厂高位水池至革岭村配水点、长2.8km，均沿道路布置。加压泵站位于赵王庙至革岭村道路岔口处。

（二）水源工程（石楼水库）。1.枢纽工程：大坝采用C20埋石混凝土重力坝，位于原石楼水库大坝下游40.0m处。管理房、上坝公路均布置在大坝下游右岸。2.输水工程：起于大坝取水管，经毡帽石、倒开门、石楼村委会、郭家岩，最后到达永兴水厂，全长6.44km。

五、主要建筑物设计。（一）城乡供水一体化工程。1.取水工程：星火水库采用斜拉式潜水泵站，斜坡滑轨台采用C35混凝土结构，泵房采用单层钢筋混凝土框架结构，地坪高程579.00m，建筑面积71.68m2。齐心水库、上游水库均采用摇臂浮筒式泵站，取水浮筒平面尺寸为5.0m×5.0m，设2个泵位。2.输水工程：输水管道采用涂塑钢管，埋管敷设。3.净水厂工程：龙泉水厂总占地面积约1597m2，采用“预处理—超滤—消毒”净水工艺。新建超滤车间、污泥干化池、中和池；改造利用管理房及配电间、加氯间、排泥水构筑物、清水池及反冲洗泵房。院庄水厂维持“混凝—沉淀—过滤—消毒”净水工艺，更换滤池滤料，并升级改造加药设备和消毒设备，水厂设送水泵房1座。里市水厂维持“混凝—沉淀—过滤—消毒”净水工艺，更换沉淀池斜管、滤池滤料，并升级改造加药设备和消毒设备。4.配水工程：配水管道采用涂塑钢管或PE管，埋管敷设。金属管道采取防腐措施。革岭村一体式配水泵站，基础采用C35砼浇筑。

（二）水源工程（石楼水库）。1.大坝：坝体采用C20埋石混凝土，共设置6个坝段。4号坝段布置泄水建筑物，为无闸控制WES型实用堰，2孔布置、单孔溢流净宽8.0m，堰顶高程595.00m。挑流消能挑坎高程564.50m，下游河床设C30混凝土护坦、边墙，长10m。5号坝段布置两层取水口，取水钢管中心线高程分别为587.00m、576.50m，取水管联通后接输水管道、生态放水管、放空管。2.输水工程：管道采用涂塑钢管，管道内外防腐。3.管理房：为2层砖混结构，总建筑面积200m2。4.上坝道路：路面宽4.5m，长1028m。5.边坡：坝基临时边坡采用C20混凝土喷护并布置随机锚杆，永久岩质坡面采用C20混凝土挂钢筋网喷护，永久土质边坡采用C25钢筋砼格构处理。

六、施工总工期。工程施工总工期为24个月。

七、工程投资和资金来源。以发展改革部门批复为准。

八、请按照相关工作要求，抓紧做好以下工作。

（一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

（三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

（四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

（五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：云阳县凤鸣—盘龙水网连通及城乡供水一体化工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2025年3月18日

（此件公开发布）

（联系人：秦怡；联系电话：023—88707024）