附件

云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程初步设计报告专家评审意见

云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程位于云阳县江口镇、双龙镇、巴阳镇、黄石镇及人和街道等乡镇，是万开云同城化发展水网建设先导工程重要组成部分。工程建设任务为城乡供水。本工程建设内容包含乡镇供水工程和水源工程两部分。乡镇供水工程由取水工程、输水工程、净水厂工程和配水工程组成。取水工程为改造江口水厂、六合水厂取水设施；输水工程为新建六合水厂原水管道2.05km；净水厂工程为扩建江口水厂、六合水厂，新建天山村、千峰村、龙水村3座村级净水站，改造巴阳村、大顺2座村级净水站；配水工程为延伸、改造水厂配水管网约351.4km。水源工程为新建蔡家槽水库，包含蔡家槽水库枢纽工程及输水工程，主要为巴阳镇范围内的新建及改建水厂提供水源。

2024年7月24日，重庆市发展和改革委员会以“渝发改振兴〔2024〕399号”批复了云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程可行性研究报告。2024年9月27日、2024年10月9—10日，重庆市水利局组织召开了《云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会议，云阳县水利局、云阳县宏源水利开发有限责任公司（项目法人）、长江勘测规划设计研究有限责任公司（勘察设计单位）、重庆宏源勘测设计有限公司（勘察设计单位）的代表和特邀专家参加了会议。会前专家组详细审阅了报告，会上经充分讨论，形成了修改意见，《初设报告》评价结论为基本合格。2024年12月13日，项目法人提交修改完善后的《初设报告》，经专家组复核同意，形成专家评审意见如下：

一、水文

（一）基本资料

同意参证站选择，参证站及系列年限与可研阶段相同。

本阶段仍以余家水文站作为径流计算的参证站，资料系列年限为1970～2020年。同时收集到盐渠水文站1961～2016年实测洪水资料和1964～2020年实测暴雨资料作为设计洪水计算的基础资料。

（二）径流

基本同意径流计算方法及成果。

江口水厂（扩建）现状水源为团滩河，向阳水库（在建）建成后由向阳水库供应原水。向阳水库径流采用水利部审查通过的初设成果，坝址多年平均流量为6.5m3/s，多年平均径流量为2.05亿m3。

六合水厂（扩建）水源为天官水库（已成）、金龙水库（已成）。选取余家水文站为设计径流的参证站，采用面积和降雨综合修正法推求坝址径流。天官水库坝址多年平均流量为0.07m3/s，多年平均径流量218.68万m3；金龙水库坝址多年平均流量为0.03m3/s，多年平均径流量98.33万m3；金龙水库借水工程坝址多年平均流量为0.04m3/s，多年平均径流量125.86万m3。成果与可研阶段一致。

天山村净水站（新建）、巴阳水厂（已成）、仰天窝净水站（已成）水源为蔡家槽水库（新建）。蔡家槽水库径流分为地表径流和地下径流两部分。选取余家水文站为设计径流的参证站，采用面积和降雨综合修正法推求水库地表设计径流；地下径流采用实测峰、平、枯水期流量数据推求。坝址多年平均流量为0.043m3/s，多年平均径流量136.47万m3，成果与可研阶段一致。

本阶段新增千峰村及龙水村供水工程，千峰村净水站（新建）水源为兴隆沟溪沟水及地下水，龙水村净水站（新建）水源为大水沟溪沟水及地下水。地表水来水量采用余家站按照水文比拟法计算；地下水来水量采用2022年～2024年实测资料中的最小值。千峰村净水站水源断面多年平均流量为0.004m3/s，多年平均径流量14.15万m3，龙水村净水站水源断面多年平均流量为0.022m3/s，多年平均径流量67.89万m3。

（三）设计洪水

1.蔡家槽水库坝址设计洪水

选用云阳气象站1980年～2019年实测短历时暴雨系列进行频率分析和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》(以下简称“《手册》”)暴雨统计参数计算设计暴雨，分别采用推理公式法和综合瞬时单位线法推求坝址设计洪水；并根据插补延长后的余家水文站1970年～2018年实测洪水资料，进行频率分析，并按水文比拟法计算坝址设计洪水。经分析比较，仍推荐采用《手册》暴雨参数推理公式法计算的设计洪水成果，坝址30年一遇设计洪峰流量为19.2m3/s；300年一遇校核洪峰流量为29.9m3/s。

2.支沟设计洪水

蔡家槽水库库区支沟设计洪水采用《手册》暴雨参数推理公式法计算的设计洪水成果。

3.输水管道设计洪水

选用盐渠水文站1964～2020年实测短历时暴雨系列进行频率分析和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》(简称“《手册》”)暴雨统计参数计算设计暴雨，分别采用推理公式法和综合瞬时单位线法推求各输水管道跨河断面设计洪水；并根据盐渠水文站1961～2016年实测洪水资料，进行频率分析，并按水文比拟法计算设计洪水。经分析比较，推荐采用《手册》暴雨参数按照推理公式法计算的设计洪水成果。

4.分期洪水

与可研阶段相同，本阶段仍根据余家水文站各分期设计洪水成果，采用水文比拟法推算至输水工程跨河断面处。

（四）泥沙

基本同意泥沙计算方法及成果。

工程流域无实测泥沙资料，与可研阶段相同，本阶段查《四川省水文手册》年均悬移质输沙模数为920t/km2，推悬比取15%，蔡家槽水库坝址年输沙总量为0.29万t。

（五）水位流量关系

基本同意输水管道断面水位流量关系仍采用水力学公式计算。

（六）水文自动测报系统

基本同意水文站网规划。

蔡家槽水库坝址设1个中心站、1个遥测水位站和2个遥测雨量站。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性与地震评价

同意区域构造稳定性与地震评价。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）场地工程地质

基本同意场地工程地质评价。

场地为长条状低中山、中山与宽缓低山相间分布。覆盖层厚0.0m～22.0m；基岩为侏罗系、三叠系砂岩、泥岩、页岩、泥灰岩、灰岩。节理较发育。地下水类型为孔隙水、基岩裂隙水与岩溶洞穴水；环境水对混凝土结构具有无腐蚀性～弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。土对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具有无腐蚀性～弱腐蚀性。常见滑坡与崩塌，强风化带一般厚1.0m～4.2m，水平强卸荷带一般厚3.0m～5.0m。

对水厂、泵站、净水站、高位水池与管网主要存在地基不均匀沉降与边坡稳定问题。

（三）各建筑物工程地质

基本同意各建筑物工程地质评价，岩土物理力学参数建议值基本合适。

- 1.水源工程（蔡家槽水库）

- （1）库区地质

基本同意水库工程地质评价。

库区属构造剥蚀—侵蚀、溶蚀中低山地貌；主要出露三叠系上统须家河（T3xj）组砂岩夹页岩和中统巴东组第三段组（T2b3）含泥质灰岩、白云质灰岩与钙质页岩不等厚互层。节理较发育，岩体透水性较弱，无大体积崩塌、滑坡、泥石流等严重不良地质现象。

水库地形封闭良好，岩体透水性较弱，不存在库水向北侧、东侧邻谷的渗漏问题，但存在通过右岸低矮垭口向西侧邻谷盐井沟的渗漏问题，需要进行防渗处理。库岸多为基岩出露，无大体积崩塌、滑坡、泥石流，仅局部存在小体积崩塌，因此，水库库岸属基本稳定库岸。库区无矿产与人文古迹；库岸岩土体透水性弱，不存在浸没问题。水库淤积问题不突出。水库诱发地震的可能性小。

水库成库地质条件较好。

- （2）坝线坝型比较与建筑物地质

基本同意坝线、坝型比选地质建议与建筑物工程地质评价，岩土物理力学参数建议值基本合适。

主坝上（Ⅱ-Ⅱ′）、中（Ⅲ-Ⅲ′）、下（Ⅳ-Ⅳ′）三坝线工程地质条件基本相当综合比较后推荐中坝线（Ⅲ-Ⅲ′）。

主坝比较了重力坝与沥青砼心墙石渣坝地质条件。地形相对狭窄，岩体以较软岩为主，考虑到天然建筑材料与水工建筑物布置难度大因素，沥青砼心墙石渣坝地质条件略差，重力坝条件略优。综合比较后推荐埋石混凝土重力坝方案。

主坝：大坝河谷相对较狭窄。坝基岩体为砂岩夹页岩，分属较完整中硬岩与软岩，工程地质分类为BⅢ2与CⅣ，抗压、抗滑及抗变形性能分属较好与较差。坝基地下水活动中等，相对隔水层埋深16.7～48.3m；地表水、地下水对砼无腐蚀性。不良地质现象主要为小体积崩塌。强风化带厚度1.3～2.9m。以弱风化中上部及微风化岩体为持力层。清除松动岩块，掏挖、冲洗张开裂隙中充填物并混凝土回填；遇软弱结构面或软岩夹层进行刻槽回填处理；尽快封闭基坑，防止岩体二次风化。采用固结灌浆提高岩体完整性；采用帷幕灌浆防止坝基裂隙性渗漏，防渗标准q ≤5Lu。

两岸边坡为斜向结构岩质坡，河床为岩土混合坡，开挖后在结构面组合切割后局部存在不稳定岩块掉落，故边坡属基本稳定边坡。开挖后应及时支护并做好截排水处理。

副坝：副坝工程地质条件与主坝相当；持力层选择与主要工程地质问题处理建议与主坝基本相同。

消力池：清除覆盖层，以基岩为消力池底板与边墙持力层。

取水建筑物：采用坝内埋管取水。

导流建筑物：导流钢管以基岩或压实加固后覆盖层为持力层。围堰以基岩为持力层，宜对浅层基岩进行防渗处理。

管理房：以基岩为持力层，开挖边坡应注意排水并及时支护。

进场道路：沿线地形为缓坡～峻坡，基岩多裸露，无严重不良地质现象，现状边坡基本稳定。回填路基段应控制土石均匀并压实，减少不均匀沉降；挡墙应置于弱风化基岩上，开挖边坡应及时进行支护。

2.管网

基本同意管网工程地质评价与建议，岩土物理力学参数建议值基本合适。

以压实处理后的覆盖层或基岩为持力层，应尽快进行回填；跨河埋置时管道应置于流水冲刷深度之下；在滑坡区域预留检修接口或适当长度管道以减小因变形而损坏或断裂的风险，同时加强对滑坡段管道监测与巡查，发现异常及时处理；管桥跨河时应以基岩为持力层。重视边坡稳定与基坑排水问题。

3.水厂、泵站、净水站、高位水池

基本同意水厂、泵站、净水站、高位水池工程地质评价与建议，岩土物理力学参数建议值基本合适。

以基岩或换填压实处理后的覆盖层为持力层，选择与之相适应的基础型式。遇充填溶洞时开挖回填处理；应及时封闭基坑；开挖边坡尤其是土质边坡与顺向岩质边坡应及时支护。

4.建议

加强施工地质工作，进行动态设计施工。

（四）天然建筑材料

同意天然建筑材料详查建议。

1.乡镇供水工程

回填料以本工程开挖料为主；工程沿线砂料、砾料及块石料匮乏，当地砂石料开采均已商业化，建议外购，运距3km～77km。

2.水源工程

（1）块石料

优先利用坝基开挖微风化砂岩料，不足部分购买云阳县龙角镇云交建材有限责任公司柏树堡料场。

（2）混凝土骨料

人工骨料购买自云阳县龙角镇云交建材有限责任公司柏树堡料场。该料场料源为三叠系下统嘉陵灰岩，质量满足要求，有用层储量大于100万m3，生产规模150万吨/年，距离坝址区公路运输距离约80km左右。

（3）石渣料

副坝填筑料优先利用主坝、副坝开挖的碎石土、强风化砂岩及弱风化砂岩料。不足部分在巴阳镇附近向家沟购买，料源为新近堆积的郑万高铁洞挖石渣堆场料，主要由侏罗系中统上沙溪庙组砂、泥岩组成，质量储量满足要求，距离工程区约22km。

（4）防渗土料

开采自库内冲沟右岸。岩性为冲洪积层粉质粘土夹碎石，局部为粉砂土透镜体。根据工程经验该土层渗透系数在3×10-5cm/s左右，属于弱透水土体，质量基本满足围堰土料要求；储量约0.72万m3。距离坝址区100m。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

基本同意工程建设任务为城乡供水。主要实施乡镇供水工程和水源工程，以提高工程区供水能力和保障率。与可研阶段一致。

（二）设计水平年和设计保证率

同意工程现状基准年为2022年，设计水平年为2035年，供水设计保证率为95%。与可研阶段一致。

（三）工程规模

1.供水范围及需水量

基本同意供水范围、用水定额及需水量。

本工程供水范围为云阳县江口镇、路阳镇、双龙镇、巴阳镇、黄石镇和人和街道等镇街，与可研阶段一致。预测2035年供水区人口17.34万人，其中：场镇人口11.45万人，农村人口5.89万人。根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），结合《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》，场镇居民最高日用水定额取120L/d·人，农村居民最高日用水定额取100L/d·人。经预测，江口镇最高日需水量为18558m3/d；路阳镇及双龙镇文龙社区最高日需水量为6873m3/d；巴阳镇最高日需水量为4495m3/d，其中蔡家槽水库供区最高日需水量为4123m3/d；天山村、龙水村、千峰村三个村级净水站高日需水量分别为299m3/d、207m3/d、104m3/d。

2.水资源供需平衡分析

江口水厂（扩建）位于江口镇，现状水源为团滩河，向阳水库（在建）建成后由向阳水库供应原水。

六合水厂（扩建）位于双龙镇，水源为天官水库（已成）、金龙水库（已成）。

天山村净水站（新建）、仰天窝净水站（已成）位于巴阳镇，水源为蔡家槽水库（新建）；巴阳水厂（已成）位于巴阳镇，水源为蔡家槽水库（新建）、双峰水库（已成）；巴阳村净水站（改造）位于巴阳镇，水源为高坪水库（已成）。

千峰村净水站（新建）位于人和街道，水源为兴隆沟溪沟水及地下水；龙水村净水站（新建）位于人和街道，水源为大水沟溪沟水及地下水。

经分析，各水厂水量和水质均满足供水要求。

3.工程规模

基本同意乡镇供水工程规模、水源工程规模及水库回水计算。

（1）乡镇供水工程

扩建江口水厂、六合水厂，扩建规模分别为10000m3/d、5000m3/d，建成后总供水规模分别为18000m3/d、7000m3/d，取水规模分别为18900m3/d、7350m3/d；新建天山村净水站、龙水村净水站、千峰村净水站，规模分别为300m3/d、200m3/d、100m3/d；改造巴阳村净水站、大顺净水站，规模分别为200m3/d、150m3/d。六合水厂原水管道长2.05km，管首设计流量0.0608m3/s。配水管道351.4km，设计流量0.0608m3/s

（2）水源工程规模

①蔡家槽水库

死水位：蔡家槽水库死水位主要受泥沙淤积及取水口布置控制，取水口处50年泥沙淤积高程为807.10m（1985国家高程基准，下同），①考虑取水口设置及淹没水深要求后，基本同意死水位选择为810.0m，死库容为5.75万m3。死水位与可研阶段一致。

正常蓄水位：在可研阶段推荐830.0m正常蓄水位的基础上，本阶段对829.0m、830.0m和831.0m共3个正常蓄水位方案进行复核比较，仍选择正常蓄水位830.0m方案，相应库容为97.65万m3。水库正常蓄水位与可研阶段一致。

特征洪水位：经洪水调节计算，蔡家槽水库设计洪水位830.93m，校核洪水位831.30m，水库总库容102万m3。

水库回水计算：蔡家槽水库泥沙淤积形态为椎体淤积。20年泥沙淤积量4.02万m3，坝前淤积高程805.60m；50年泥沙淤积量10.05万m3，坝前淤积高程807.10m。当发生P=20%、P=5%洪水时，水库回水长度均为0.97km。

②输水工程

蔡家槽水库新建管道总长13.50km，包含2条干管和3条支管，分别为输水干管、提水干管、天山支管、巴阳支管及仰天窝支管。其中：输水干管长6.92km，管首设计流量0.0590m3/s；提水干管长2.16km，管首设计流量0.0124m3/s；天山支管长0.79km，管首设计流量0.0031m3/s；巴阳支管长0.90km，管首设计流量0.0323m3/s；仰天窝支管长2.73km，管首设计流量0.0193m3/s。

5.主要建设内容

本工程主要建设内容包括乡镇供水工程和水源工程两部分。

乡镇供水工程由取水工程、输水工程、净水厂工程和配水工程组成。取水工程为改造江口水厂、六合水厂取水设施；输水工程为新建六合水厂原水管道2.05km；净水厂工程为扩建江口水厂、六合水厂，新建天山村、千峰村、龙水村3座村级净水站，改造巴阳村、大顺2座村级净水站；配水工程为延伸、改造水厂配水管网约351.4km。与可研阶段比较，为节省投资，本阶段取消改造高坪净水站，将高坪净水站供水范围纳入巴阳村净水站。

水源工程为新建蔡家槽水库，包含蔡家槽水库枢纽工程及输水工程，主要为巴阳镇范围内的新建及改建水厂提供水源。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等别、建筑物级别及洪水标准。

本工程为Ⅳ等小（1）型工程。江口镇供水工程属于Ⅰ型规模化供水工程，双龙镇文龙社区供水工程属于Ⅱ型规模化供水工程，其他乡镇村级供水工程属于Ⅳ型规模化供水工程；江口水厂取水泵站、六合水厂浮筒取水口等建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇；天官水库至六合水厂输水管道建筑物级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇；边坡级别为5级。

蔡家槽水库为Ⅳ等小（1）型水库。水库挡水、泄水、取水等主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇，主坝、泄水、取水校核洪水标准为300年一遇，副坝校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为20年一遇；提水泵站、管道级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇；自流管道级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇；次要和临时建筑物级别为5级。边坡级别为5级。

（二）工程合理使用年限

同意乡镇供水工程建筑物合理使用年限为30年。

同意蔡家槽水库挡水、泄水、取水建筑物合理使用年限为50年，其他建筑物合理使用年限为30年。

（三）抗震设防标准

同意本工程地震设防标准。

（四）工程选线（址）

同意江口水厂取水泵站、六合水厂浮筒取水口在原址进行改扩建。

同意天官水库至六合水厂新增输水管道与现状输水管道并联敷设。

蔡家槽水库主坝经上、中、下三条坝线比选，推荐地形地质条件、工程布置、工程投资上更优的中坝线；基本同意副坝坝线。

基本同意蔡家槽水库干管前段（水库至天山村）输水线路。干管后段（天山村至后窝子）输水线路经主要沿高程较高已成道路布置并在沪蓉高速隧道及郑万高铁隧道顶部穿越（方案一）、主要沿巴阳河边道路布置并在沪蓉高速桥梁及郑万高铁桥梁底部穿越（方案二）比选，推荐方案一。天山支管经全管道布置（方案一）、管道+隧洞布置（方案二）比选，推荐方案一。基本同意巴阳支管、仰天窝支管输水线路。提水干管经库区左岸布置（方案一）、库区右岸布置（方案二）比选，推荐方案一。

（五）建筑物选型

江口水厂取水设施经矩形半地下式泵站、圆形深井式泵站、斜拉式潜水泵站比选，推荐采用运维方便、建设周期短、工程投资低的斜拉式潜水泵站；六合水厂取水设施采用浮筒式取水口。

同意天官水库至六合水厂新增1条输水管道，采用涂塑钢管压力输水。

蔡家槽水库主坝经埋石混凝土重力坝、堆石混凝土重力坝比选，推荐施工工艺相对成熟、工程投资略高的埋石混凝土重力坝。副坝经土工膜防渗石渣坝、混凝土截渗墙石渣坝、沥青混凝土心墙石渣坝，推荐低坝应用广泛、工程投资低的土工膜防渗石渣坝。经分析比较，同意泄水建筑物采用堰顶高程830.00m、溢流净宽5m的无闸控制实用堰、坝面台阶+底流消能。经坝身取水塔、坝身埋管取水比选，推荐管理方便、投资更省的坝身埋管取水。提水泵站经库区浮箱+潜水泵、坝后离心泵站比较，推荐库区浮箱+潜水泵取水。经分析比较，同意采用埋管为主的无缝钢管压力输水。

（六）工程总布置

基本同意工程总布置。

1.乡镇供水工程

取水工程：江口水厂取水泵站在原址改建，位于江口镇团滩村团滩河北侧。由进水设施、潜水泵斜坡滑轨台、出水设施、控制室等部分组成。设3台斜拉式潜水泵，装机容量3×185kw。六合水厂取水口在原址改建，布置于天官水库库区东侧，更换一套4只塑胶浮筒装置，安装DN300 PE输水管接现状水库取水塔下涵管，重力取水。

输水工程：天官水库至六合水厂输水管道新增1条DN300涂塑钢管，与现状输水管道并联埋管敷设，管道长2.05km。桩号K0+020、K0+980、K1+571.797处设复合式空气阀。管道沿线设检修闸阀、排泥阀、进（排）气阀、流量计、标示桩等设施。

净水厂工程：江口水厂厂址江口镇五星村，扩建厂址位于现有水厂西北侧，水厂总占地面积约6731.6m2；六合水厂厂址位于双龙镇六合村，在厂区内部进行扩建，不新增建设用地，水厂总占地面积约3739.9m2。新建天山村净水站位于巴阳镇天山村刘家磅北侧、风车柳及巴阳河西南侧山坡处，占地面积172m2；龙水村净水站位于人和街道龙水村大水沟调节水池下游，占地面积127m2；千峰村净水站位于人和街道千峰村兴隆沟附近，占地面积127m2。对巴阳镇巴阳村净水站、人和街道大顺净水站原址进行升级改造。

配水工程：延伸和改造各乡镇水厂配水管网约351.4km，其中：江口镇140.8km，双龙镇文龙社区50.4km，巴阳镇40.4km，黄石镇37.3km，人和街道82.5km。人和街道新建枞木岭加压泵站1座，供水规模150m3/d，新建桃园社区加压泵站1座，供水规模450m3/d，新建桃园社区高位水池1座，有效容积150m3。配水管道沿现状道路人行道或绿化带敷设，管顶覆土为0.6m~2.0m。配水管道沿线配套设置排气阀、泄水阀、检修阀、减压阀等附属设施。消火栓采用室外地上式消火栓，并考虑防撞设施，距路边0.5m~2.0m。金属管道应采取防腐措施。

2.水源工程

（1）蔡家槽水库

新建蔡家槽水库位于谭家坝沟上游巴阳镇双峰村境内，由枢纽工程、输水工程组成。主河槽布置主坝，采用C20埋石混凝土重力坝。共设5个坝段，左右岸为非溢流挡水坝段，河床中部3号坝段布置泄水、取水建筑物。坝轴线长87m，坝顶高程832.50m，最大坝高40.5m，坝顶宽5m。左岸低矮垭口布置副坝，采用复合土工膜防渗石渣坝。坝轴线长45m，坝顶高程832.50m，最大坝高10m，坝顶宽17.3m~36.2m。

（2）输水工程

输水干管起于大坝取水管，经小鼻梁沟、刘家榜、天山村、地亩沟、陈家冲，止于后窝子。干管长6.92km，采用DN300无缝钢管。桩号Z2+687.50、Z6+924.70处分别设1号、2号分水口，桩号Z1+311.34处设减压池。

天山支管起于输水干管1号分水口，止于天山村净水站，长0.79km，采用DN100无缝钢管。

巴阳支管起于输水干管2号分水口，止于巴阳水厂，长0.90km，采用DN200无缝钢管。桩号B0+000.00处设减压池。

仰天窝支管起于输水干管2号分水口，止于仰天窝净水站，长2.73km，采用DN200无缝钢管。

提水干管起于库内左岸浮箱取水、经双峰村、沿村道至野水沟山坪塘，长2.16km，采用DN150无缝钢管。

管理房布置于副坝左岸，上坝道路沿右岸布置、经主坝及副坝坝顶至左岸管理房。

（七）主要建筑物设计

1.乡镇供水工程

基本同意取水工程、输水工程、净水厂工程、配水工程设计。

（1）取水工程

江口水厂取水泵站采用斜拉式潜水泵站。原取水池进口扩大至1.5m×1.5m，前端设拦污栅，顶部设钢筋砼孔板；底部下挖0.5m，设沉沙井，采用DN800钢管连接新建取水池。新建取水池净尺寸9.8m×5.8m×5.4m（长×宽×深），采用C25钢筋混凝土结构，池底高程201.00m。潜水泵斜坡滑轨台采用C20混凝土结构。斜坡段水平投影长14.1m，宽9.6m，斜面坡比1:1，开挖边坡采用C25锚喷支护；设3套DN600钢管滑轨装置，潜水泵置于滑轨中。水泵后接3根DN250出水管，管轴线高程217.50m，经阀门控制后接2根现状水厂输水管。控制室为单层砖混结构，地坪高程218.85m，建筑面积42.93m2。设室外配电箱，尺寸4.5m×2.5m（长×宽）。

六合水厂取水口更换一套4×100L塑胶浮筒装置，采用钢筋编制网笼固定。DN300 PE输水管长60m。

（2）输水工程

天官水库至六合水厂新增1条输水管道，采用DN300涂塑钢管压力输水，管材为Q235B，管壁厚10mm。埋管敷设，穿越公路埋深不小于1.0m，原路面恢复；穿越河道埋深不小于1.2m，采用厚0.25mC25混凝土包管；其余埋深不小于0.7m。转弯处或坡度较大时设C25混凝土支墩和拖拉墩。

钢管内防腐采用热熔耐磨抗菌环氧树脂粉末，外防腐采用聚乙烯。

（3）净水厂工程

江口水厂、六合水厂为扩建工程，采用原净水工艺，即“混凝—沉淀—过滤—消毒”制水工艺。巴阳村净水站、天山村净水站、龙水村净水站、千峰村净水站为村级净水站，制水工艺采用“预处理+超滤—消毒”工艺。大顺净水站为原址改造，维持现有工艺，即“混凝—沉淀—过滤—消毒”工艺，本次对沉淀池的斜管、滤池的滤料进行更换，并升级改造加药设备和消毒设备。

江口水厂、六合水厂絮凝池采用网格絮凝池，沉淀池采用斜管沉淀池，絮凝池与沉淀池合建；滤池采用重力式无阀滤池，高纯二氧化氯消毒。巴阳村净水站、天山村净水站、龙水村净水站、千峰村净水站采用浸没式中空纤维膜作为超滤膜，次氯酸钠消毒。

江口水厂、六合水厂滤池反冲洗水经回收水池沉淀后回收利用；沉淀池排泥水经回收水池沉淀后排放；污泥经污泥干化池干化后可用作绿化用土。采用一体化超滤处理的村级净水站，将水厂排泥水就近排至水厂附近排水系统。

水厂建筑布局应满足工艺要求和建筑消防、节能等需要。建筑结构基本合理，基础形式基本能适应地质情况和建筑需求。下阶段应进一步细化地基处理（需要时）设计，特别注意水池结构基底可能出现软硬不均时需采取针对性的有效措施。

（4）配水工程

主要配水管道采用涂塑钢管，管径DN100~DN500；预留支管采用PE管，管径DN15~DN75。管道沿现状道路人行道或绿化带敷设，管顶覆土为0.6m~2.0m。沿线配套设置排气阀、泄水阀、检修阀、减压阀等附属设施。采用室外地上式消火栓，并考虑防撞设施，距路边0.5m~2.0m。金属管道应采取防腐措施。

管道沟槽开挖及回填应在下阶段进一步细化，需要时设置合理支护。管道穿越公路、河沟的方案选择基本合理，下阶段进一步细化公路荷载影响分析及河道冲刷复核。

2.水源工程（蔡家槽水库）

基本同意水源工程设计。

（1）主坝

主坝共设5个坝段。1号、2号、4号、5号坝段为非溢流坝段，上游坝坡高程818.00m以上为铅直面、以下坝坡坡比1:0.2；下游坝面高程829.53m以上为铅直面、以下坝坡坡比1:0.75。坝基、上游坝面、坝顶采用C20混凝土，厚度均为2m，其余坝体为C20埋石混凝土，埋石率20%。

3号坝段布置泄水建筑物，为无闸控制WES型实用堰，溢流净宽5m。堰顶高程830.00m，上游堰头采用三圆弧曲线，下游堰面采用WES幂曲线；下游坝坡坡比1:0.75，设坝面台阶，台阶尺寸1.0m×0.75m（高×宽）。底流消力池长15m、宽5m，池底高程791.79m。溢流面采用C30钢筋混凝土、厚2m，消力池采用C30钢筋混凝土底板、C30埋石混凝土边墙。

3号坝段布置两层取水口，每层均单设坝内埋钢管。钢管进口分别位于桩号坝横K0+036.76、坝横K0+038.76处，中心线高程分别为812.68m、807.68m，管径分别为DN300、DN500。两层取水钢管坝后分别设排气阀、检修阀、工作阀，设联通管后接输水管道，设DN100生态放水支管。DN500管道兼做放空管，出口设消能井。

坝顶上、下游设栏杆，坝顶设C30钢筋混凝土交通桥，桥净跨5m、宽5m。坝基全断面设固结灌浆，上游侧设帷幕灌浆，页岩夹层采用开槽回填C20混凝土处理。坝内设灌浆廊道，净宽2.5m、净高3.5m，廊道上游侧设坝内排水孔、下游坝基排水孔，自流排水至下游。

（2）副坝

上游坝坡分三级，于高程818.00m、824.50m处设马道，马道分别宽3m、5m；高程818.00m以下坝坡坡比1:3、以上1:2.5。下游坝坡1:1.75，高程827.93m处设马道，宽1m，以下设镇脚。

坝体采用碾压石渣回填。坝顶轴线上游4m处设复合PE土工膜防渗斜心墙，上、下游各设厚0.4m沙土保护层，与坝基采用C20混凝土墩连接，接坝基帷幕灌浆。上游坝坡采用预制混凝土块护坡，高程818.00m以下设土方盖重区。下游坝坡采用C25钢筋混凝土框格草皮护坡；镇脚采用C20混凝土，设排水孔兼做排水棱体。坝顶上、下游侧设栏杆，上游侧设上坝道路，车道宽4m，C30混凝土路面。

（3）输水工程

提水浮箱泵站采用中空箱型结构，浮箱平面尺寸5m×6m，采用四根不锈钢丝固定于岸坡。潜水泵吊装于浮箱上，装机2×45千瓦。

输水钢管材质采用Q235，穿越省道、国道、桥梁段采用明管，其余段采用埋管。明管设镇墩、支墩。埋管穿越公路路面、河道、山洪沟埋深不小于1.0m，其余段埋深不小于0.7m，其中采用厚0.3mC20混凝土外包段管道总长6.28km。共设复合式空气阀井24座、排泥（放空）阀井17座、控制（检修）阀井18座、分水阀井2座、流量计10个。

输水干管、巴阳支管减压池池底高程分别为678m、438m。减压池均采用C25钢筋混凝土池体，净尺寸4m×2.5m×2.5m（长×宽×深），设计水深2m。设泄水管、溢流管、通气管。

下阶段，进一步优化输水管道穿越沪蓉高速、郑万高铁及其他桥梁等方案，并取得相关主管部门同意。

（4）管理房

管理房采用框架结构，占地面积197.4m2，总建筑面积394.8m2。

（5）上坝道路

上坝道路采用单车道四级公路，车道宽4m，C30混凝土路面，道路中心线长1.51km，。

（6）边坡

基本同意边坡设计。

（7）安全监测

基本同意安全监测设计。

（八）其它

项目边坡、基坑坡率选择基本符合勘察地质条件，采用的支护方案比较合理安全。下阶段应结合详细地质勘察报告，进一步细化支护措施的可行性，细化岩石边坡施工过程中的稳定性分析，按动态设计、信息法施工完善系统截排水、施工及使用期的支护要求等。

结构计算模型基本合理，计算结果基本可信。下阶段应核实场地、建筑、勘察等变化情况，进一步核实计算参数，采取合理的计算模型，进行各结构的细化计算分析。

五、机电及金属结构

（一）水力机械

1.基本同意泵站主要设备选择及布置。

乡镇供水工程：江口水厂取水泵站选择斜式安装潜水泵，单机流量262.5m3/h，设计扬程176m，装机三台（无备用）。其余4座泵站均选择一体化泵站，装机二台（一用一备），其中：千峰村净水站送水泵站单机设计流量8.4m3/h，设计扬程60m；大顺净水站送水泵房单机设计流量8.4m3/h，设计扬程70m；人和街道枞木岭加压泵站单机设计流量12.5m3/h，设计扬程64m；人和街道桃园社区加压泵站单机设计流量37.5m3/h，设计扬程275m。

水源工程：基本同意泵站选择潜水泵，单机流量45m3/h，设计扬程208m，装机二台（一用一备）

2.基本同意各辅助设备选择及布置。

3.基本同意各泵站水锤计算成果。

4.基本同意输水管道各类阀门设备选择及布置。

（二）电气

1.乡镇供水工程

基本同意接入电力系统设计，江口取水泵站及江口水厂（扩建）、六合水厂（扩建）、桃园社区加压泵站等以10kV电源接入，其余净水站、泵站等以380V电源接入。基本同意各站、厂用电负荷统计，江口水厂、六合水厂按二级负荷供电，各配置一台50Kw柴油发电机组备用，其余净水站及加压泵站按三级负荷等级供电。 基本同意各站、厂电气主接线设计，江口取水泵站选择800kVA箱式变压器，其余选择为杆上变电站。高低压开关柜、配电柜选择满足要求。计算机监控系统及继电保护系统设计及设备选择满足要求。设备布置基本合理。

2.水源工程

基本同意10kV电源接入电力系统。基本同意用电负荷统计。水库管理房信息中心及取水泵站按二级负荷供电，配置一台120Kw柴油发电机组备用，其余用电按三级负荷供电。基本同意电气主接线设计，选择100kVA主变压器。高低压配电设备选择满足要求。计算机监控系统及继电保护系统设计及设备选择满足要求。设备布置基本合理。

（三）金属结构

基本同意输水钢管金属结构设计。

（四）采暖通风

基本同意采暖通风设计及设备选择。

六、消防设计

基本同意消防设计及设备选择。

七、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意对施工条件的描述。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场选择。

1.乡镇供水工程

回填料利用开挖后的土石混合料。

江口镇工程区块石料选择在距离较近的云阳县江口镇采石场购买，运距约6km；双龙镇、巴阳镇、黄石镇和人和街道工程区块石料选择在距离较近的采石场购买，综合运距分别约32km、54km、28km、38km。

江口镇工程区砂石料选择在距离较近的商品料场购买，运距约3km～6km；双龙镇、巴阳镇、黄石镇和人和街道工程区砂石料选择在距离较近的沙石场购买，综合运距分别约33km、29km、5km、15km。

江口镇工程区在较近的商品料场外购混凝土骨料，综合运距约3km～6km；双龙镇、巴阳镇、黄石镇、人和街道工程区选择在较近沙石场外购混凝土骨料，综合运距分别约33km、29km、5km、15km。

2.水源工程

混凝土骨料：在云阳县采石厂购买，现有公路直达料场，交通运输方便，至坝址运距约80km。

块石料：优先利用坝基开挖微风化砂岩料，不足部分在云阳县采石厂购买，现有公路直达料场，交通运输方便，至坝址运距约80km。

石渣料：副坝填筑料优先利用主坝、副坝开挖的碎石土、强风化砂岩及弱风化砂岩料。不足部分在巴阳镇附近向家沟购买，满足本工程需求，堆场距离工程区约22km。

防渗土料：开采自库内冲沟右岸，距离坝址区100m。

（三）施工导流

基本同意导流标准、导流时段、导流方式及导流建筑物设计。

1.乡镇供水工程

导流建筑物级别为5级，导流标准为5年一遇洪水重现期，导流时段为12月～1月。江口水厂取水泵站取水口采用围堰挡水+束窄河床过流的导流方式；配水管道有14处为埋管形式跨河，采用围堰一次拦断河床、导流涵管过流的导流方式。

围堰顶宽2.0m，迎、背水面边坡为1:1，围堰堰体均采用工程开挖料装编织袋填筑，迎水面采用土工膜防渗，堰脚设置排水沟及积水坑，选择较大流量的水泵对围堰渗水进行集中抽排。

2.水源工程

枢纽工程导流建筑物级别为5级，导流标准为5年一遇洪水重现期。坝体施工期临时度汛洪水标准为10年一遇的全年流量。采用上游设置横向围堰挡水，导流涵管泄流的导流方式。

导流涵管布置在右岸，进口底板中心线高程801.65m，出口中心线高程795.90m，总长约132.00m，纵坡4.35%。

工程只设置上游围堰，不设置下游围堰。上游围堰采用土石围堰，利用坝基开挖料直接填筑，围堰顶宽6.0m，迎、背水面边坡均为1:2。上游围堰轴线长33.5m，上游围堰堰顶高程804.75m，最大堰高3.13m。围堰顶部、迎水面和背水面采用干砌块石保护，围堰基础及堰身均采用粘土心墙防渗，心墙底宽2.00m，顶宽1.50m，上下游边坡均为1:0.3，沿围堰轴线布置。

度汛缺口布置于溢流坝段（桩号坝横0+036.00～坝横0+051.00），宽15.0m，缺口底板高程805.50m。

本工程下闸时段为第三年3月。导流涵管封堵采用泵送C20微膨胀封堵混凝土，封堵长度为整个坝体内预埋钢管长度，长33.20m，导流涵管顶部预设φ25镀锌钢管进行回填灌浆。

本工程输水工程跨河处为架设在已成桥梁上过河，不涉及河道，不需要导流。

（四）主体工程施工

主体工程的施工程序、施工方法、采用的施工工艺、主要施工机械设备选型基本合理。

（五）施工交通运输

1.基本同意对外交通规划。

对外交通均以现有已建公路为主，路况较好，对外交通便利。本工程无重大部件运输要求，现状路网能满足工程建设的要求。

2.基本同意场内施工交通布置。

- 乡镇供水工程：场内交通根据各段实际情况布置施工道路，共新建临时施工道路1.0km，场内临建的施工道路路面宽3.0m，路面为泥结石路面结构，施工道路的最大坡度不大于10%。

- 水源工程：枢纽工程需修建临时道路2.0km，道路宽4.5m，为场内三级道路。输水工程基本为铺设管道，部分沿现状公路布置，部分沿山间小路布置，需修建临时道路0.5km及临时便道9.0km。

（六）施工工厂设施

基本同意施工工厂设施布置、生产规模、主要机械设备选型。

（七）施工总布置

1.基本同意施工总布置和施工分区。

2.基本同意土石方平衡及弃渣场规划。

3.基本同意施工临时占地。

乡镇供水工程：施工临时占地共计311.95亩，其中：输配水管线263.92亩，临建设施9.87亩，临时堆存26.52亩，临时道路11.64亩。

水源工程：施工临时工程占地面积122.92亩，其中：永久占地范围内占地面积为35.71亩，新增临时占地面积87.21亩。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度安排。

工程施工总工期24个月，其中：江口镇工区12个月，双龙镇工区9个月，巴阳镇工区6个月，黄石镇工区5个月，人和街道工区6个月；蔡家槽水库工程24个月。

（九）主要技术供应

基本同意主要技术供应。

- 建设征地与移民安置

（一）实物调查基本查明涉及的人口，房屋和土地类别。永久和临时征地的范围和面积确定基本合理。

1.乡镇供水工程实物成果

- 永久征地涉及云阳县江口镇、巴阳镇、人和街道3个镇。工程建设征收（用）各类土地共计319.47亩，其中：集体土地319.39亩，国有土地0.08亩。永久征收土地7.52亩，其中：耕地4.16亩（均为旱地），园地0.97亩（均为果园），林地1.79亩（乔木林地0.70亩，灌木林地1.09亩），住宅用地0.48亩，农村道路0.04亩，河流水面0.08亩；临时征用土地311.95亩，其中：耕地46.80亩（均为旱地），林地187.16亩（乔木林地109.17亩，灌木林地77.99亩），农村道路15.62亩，草地37.43亩，其他土地24.94亩。

2.水源工程实物成果

- 建设征地涉及云阳县巴阳镇1个镇8个村。工程建设征收（用）各类土地共计256.09亩，其中：水库淹没区126.41亩，枢纽工程建设区42.47亩（均为永久征地，枢纽临时用地布置在水库淹没区范围内，与水库淹没区重叠，已纳入永久征地部分），输水工程区87.21亩（均为临时用地）。涉及人口7户23人；房屋1740.24m2；坟墓40座；输变电线路1.5km。电信线路1.2km，移动线路0.8km，输水管道共3.45km，交通设施涉及农村道路（混凝土路面）0.4km，拦河堰1座。

- （二）移民安置规划基本可行。

- 生产安置人口采用社会保险安置，搬迁安置采用货币化安置和分散后靠安置相结合方式基本可行。

（三）根据云阳县人民政府印发的关于《集体土地征收补偿安置实施办法》（云阳府发〔2021〕35号）文件，以及相关取费标准计算的移民安置费用基本合理。

工程建设征地移民安置静态总投资为5383.54万元。其中：乡镇供水工程1199.33万元，水源工程4184.21万元。

九、环境保护设计

（一）基本同意环境保护设计。

在环境保护目标调查、环境影响复核的基础上，提出了施工期和运营期水源水质保护措施、生态保护措施、土壤环境保护措施、大气及声环境保护措施、固体废物处理方案，以及环境管理及监测措施。通过采取以上措施，工程的不利环境影响可以得到降低。

（二）工程涉及四十八槽市级森林公园，项目法人应当及时征求市级自然公园管理单位的意见。

十、水土保持设计

基本同意水土保持设计。

1.乡镇供水工程

水土流失防治责任范围总面积为21.30hm²，水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级防治标准，防治分区为取水工程防治区、净水厂防治区、管道工程防治区、施工生产生活防治区及临时道路防治区共计5个防治分区。本工程无永久弃渣，不设置弃渣场。水土保持工程措施主要为表土剥离、场地平整、表土回覆、土地复垦及排水沟等；植物措施主要为撒播草籽、种植乔灌木和爬山虎等；临时措施包括袋装土挡墙、临时排水沟、临时沉砂池和彩条布临时覆盖等。工程共剥离表土3.802万m³，回覆表土3.802万m³，表土全部利用，无剩余表土。

2.水源工程

水土流失防治责任范围总面积为17.07hm2，水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类一级防治标准，防治分区为枢纽工程防治区、供水工程防治区、施工道路防治区、施工生产生活防治区、表土堆场防治区、水库库区防治区共计6个防治分区。本工程无永久弃渣，不设置弃渣场。水土保持工程措施主要为表土剥离、排水沟、截水沟、场地平整和表土回覆等；植物措施主要为撒播草籽、框格植草等；临时措施包括编制袋装土临时拦挡、临时排水沟、临时沉砂池、临时铺垫和临时苫盖等。工程共剥离表土2.26万m3，回覆表土2.26万m3，表土全部利用，无剩余表土。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全和工业卫生。

十二、节能设计

基本同意节能设计。

十三、工程管理设计

基本同意工程管理设计。

十四、工程信息化

基本同意工程信息化设计。

十五、设计概算

（一）工程投资概算编制采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会发布的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（渝水建〔2021〕7号）和《重庆市水利建筑工程概算定额》《重庆市水利工程机械台时费定额》（渝水建〔2021〕8号）。编制规定和配套定额、文件符合现行重庆市水利行业投资编制规定，编制深度基本达到本阶段的设计要求。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意建筑安装工程单价编制和费用计算。

（四）根据编制规定及行业政策对独立费用进行了复核计算。

（五）经审查，按2024年云阳县第四季度价格水平核定工程概算静态总投资29078.07万元（乡镇供水工程14518.86万元、水源工程14559.21万元）（采用《重庆工程造价》2024年第10期云阳县材料信息价）。

其中：建筑工程10942.94万元（乡镇供水工程5065.70万元、水源工程5877.24万元），机电设备及安装工程2277.83万元（乡镇供水工程1622.2万元、水源工程655.63万元），金属结构设备及安装工程2850.74万元（乡镇供水工程2850.74万元），临时工程1356.62万元（乡镇供水工程695.61万元、水源工程661.01万元），独立费用4000.89万元（乡镇供水工程2087.53万元、水源工程1913.36万元），基本预备费1071.46万元（乡镇供水工程616.09万元、水源工程455.37万元），建设补偿和移民征地5383.54万元（乡镇供水工程1199.33万元、水源工程4184.21万元），环境保护500.56万元（乡镇供水工程197.00万元、水源工程303.56万元），水土保持693.49万元（乡镇供水工程184.65万元、水源工程508.84万元）。

工程概算静态总投资较可研批复估算静态总投资28212.58万元增加865.49万元，增幅3.07%

十六、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论，经计算经济内部收益率大于8%。本工程建设任务为城乡供水，是一个公益性基础设施项目，具有一定的财务生存能力及抗风险能力。

附件：云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障

提升工程初步设计报告专家评审会专家名单

专家组组长：

2024年12月16日

附件

| 云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程初步设计报告专家评审会专家名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 所在单位 | 职务/职称 | 专业 | 备注 |
| 刘良军 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 全面 | 组长 |
| 詹正福 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 水文、规划 | 组员 |
| 张建祥 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 工程地质 | 组员 |
| 王术学 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 水工 | 组员 |
| 邓道祥 | 中机中联工程有限公司 | 正高 | 结构（净水厂工程、配水工程） | 组员 |
| 谭洪强 | 重庆设计集团工程管理咨询有限公司 | 正高 | 给排水 | 组员 |
| 李科友 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休） | 正高 | 机电金 | 组员 |
| 罗元发 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 高工 | 施工、安全、节能、管理、信息化 | 组员 |
| 刘本延 | 云阳县水利局 | 高工 | 征地移民 | 组员 |
| 张华君 | 招商局重庆交科院 | 高工 | 水保、环保 | 组员 |
| 岳余敏 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 造价 | 组员 |