- 重庆市水利局

- 关于云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程初步设计报告准予行政许可的决定

云阳县水利局：

你局《关于审查审批云阳县江口片、红狮片河道治理等3个工程初步设计报告的请示》（云阳水利文〔2024〕93号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

一、原则同意云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程（项目代码：2404—500235—04—01—596940）初步设计报告。工程位于云阳县江口镇、双龙镇、巴阳镇、黄石镇及人和街道等镇街。工程任务为城乡供水。通过新建水库、改造取水设施、新（改）建水厂（站）、新（改）建原水及配水管线，解决当地17.34万人饮水问题。

二、建设内容与规模：改造江口水厂、六合水厂取水设施，取水规模分别为18900m3/d、7350m3/d；新建六合水厂原水管道2.05km；扩建江口水厂、六合水厂，规模分别由8000m3/d、2000m3/d扩建至18000m3/d、7000m3/d；新建天山村、千峰村、龙水村3座村级净水站，规模分别为300m3/d、300m3/d、100m3/d；改造巴阳村2座村级净水站，维持现状规模不变；延伸、改造水厂配水管网约351.4km。新建蔡家槽水库，正常蓄水位830.0m（1985国家高程基准，下同），总库容102万m³。工程主要由枢纽工程、输水工程两部分组成。枢纽工程主坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高40.5m，坝顶宽5.0m，坝轴线长87.0m。输水管道13.5km。

三、工程等级和标准：本工程为Ⅳ等小（1）型工程。（一）乡镇供水工程。江口镇供水工程属于Ⅰ型规模化供水工程，双龙镇文龙社区供水工程属于Ⅱ型规模化供水工程，其他乡镇村级供水工程属于Ⅳ型规模化供水工程；江口水厂取水泵站、六合水厂浮筒取水口等建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇；天官水库至六合水厂输水管道建筑物级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。边坡等级为5级。乡镇供水工程建筑物合理使用年限为30年 。（二）水源工程。蔡家槽水库为Ⅳ等小（1）型水库。水库挡水、泄水、取水等主要建筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇，主坝、泄水、取水校核洪水标准为300年一遇，副坝校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物洪水标准为20年一遇；提水泵站、管道级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇；自流管道级别为4级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为30年一遇；次要和临时建筑物级别为5级。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。边坡等级为5级。蔡家槽水库挡水、泄水、取水建筑物合理使用年限为50年，其他建筑物合理使用年限为30年。

四、工程总布置：（一）乡镇供水工程。1.取水工程：江口水厂取水泵站在原址改建，位于江口镇团滩村团滩河北侧；六合水厂取水口在原址改建，布置于天官水库库区东侧。2.输水工程：新建六合水厂至天官水库原水管道与现状输水管道并联敷设。3.净水厂工程：扩建江口水厂位于江口镇五星村现有江口水厂西北侧，六合水厂位于双龙镇六合村，在原厂区内部进行扩建，不新增建设用地。新建天山村净水站位于巴阳镇天山村刘家磅北侧、风车柳及巴阳河西南侧山坡处；龙水村净水站位于人和街道龙水村大水沟调节水池下游；千峰村净水站位于人和街道千峰村兴隆沟附近。对巴阳镇巴阳村净水站、人和街道大顺净水站原址进行升级改造。4.配水工程：延伸和改造配水工程位于江口镇、双龙镇文龙社区、巴阳镇、黄石镇及人和街道。在人和街道新建枞木岭加压泵站、桃园社区加压泵站、桃园社区高位水池。

（二）水源工程。蔡家槽水库位于谭家坝沟上游巴阳镇双峰村境内，主坝布置在主河槽，副坝布置在左岸低矮垭口。输水干管起于大坝取水管，止于后窝子；天山支管起于输水干管1号分水口，止于天山村净水站；巴阳支管起于输水干管2号分水口，止于巴阳水厂；仰天窝支管起于输水干管2号分水口，止于仰天窝净水站；提水干管起于库内左岸浮箱取水、经双峰村、沿村道至野水沟山坪塘；管理房布置于副坝左岸，上坝道路沿右岸布置、经主坝及副坝坝顶至左岸管理房。

五、主要建筑物设计：（一）乡镇供水工程。1.取水工程：江口水厂取水泵站采用斜拉式潜水泵站，装机容量3×185kw，单机流量262.5m3/h，设计扬程176m。原取水池进口扩大至1.5m×1.5m，前端设拦污栅，顶部设钢筋砼孔板；底部下挖0.5m，设沉沙井，采用DN800钢管连接新建取水池。新建取水池净尺寸9.8m×5.8m×5.4m（长×宽×深），采用C25钢筋混凝土结构。潜水泵斜坡滑轨台采用C20混凝土结构，斜面坡比1:1；设3套DN600钢管滑轨装置，潜水泵置于滑轨中。水泵后接3根DN250出水管，经阀门控制后接2根现状水厂输水管。控制室为单层砖混结构，地坪高程218.85m，建筑面积42.93m2。设室外配电箱，尺寸4.5m×2.5m（长×宽）。六合水厂取水口更换一套4×100L塑胶浮筒装置，采用钢筋网笼固定，安装DN300 PE输水管接现状水库取水塔下涵管。2.输水工程：新增输水管道采用DN300涂塑钢管，管材为Q235B，管壁厚10mm，内外均防腐处理，采用地埋敷设。3.净水厂工程：江口水厂、六合水厂采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒制水工艺，厂区新建构（建）筑物主要包括：配水井、网格絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池、回收水池和污泥干化池。巴阳村净水站、天山村净水站、龙水村净水站、千峰村净水站采用“预处理+超滤—消毒”制水工艺。大顺净水维持现有工艺，对沉淀池的斜管、滤池的滤料进行更换，并升级改造加药设备和消毒设备。4.配水工程：主要配水管道采用涂塑钢管，管径DN100~DN500，内外均防腐处理；预留支管采用PE管，管径DN15~DN75。管道沿现状道路人行道或绿化带地埋敷设。沿线配套设置排气阀、泄水阀、检修阀、减压阀等附属设施。

（二）水源工程。1.主坝：主坝为C20埋石混凝土重力坝，坝轴线长87m，坝顶高程832.50m，最大坝高40.5m，坝顶宽5m。上游坝坡高程818.00m以上为铅直面、以下坝坡坡比1:0.2；下游坝面高程829.53m以上为铅直面、以下坝坡坡比1:0.75。坝基、上游坝面、坝顶采用C20混凝土，厚度均为2m，其余坝体为C20埋石混凝土，埋石率20%。泄水建筑物布置在3号坝段，为无闸控制WES型实用堰，溢流净宽5m；底流消力池长15m，池底高程791.79m；溢流面采用C30钢筋混凝土，消力池采用C30钢筋混凝土底板、C30埋石混凝土边墙。2.副坝：采用复合土工膜防渗石渣坝，坝轴线长45m，坝顶高程832.50m，最大坝高10m。上游坝坡分三级，高程818.00m以下坝坡坡比1:3、以上1:2.5，设两级马道。下游坝坡坡比1:1.75，设一级马道，以下设镇脚。坝体采用碾压石渣回填。坝顶轴线上游4m处设复合PE土工膜防渗斜心墙，上、下游各设厚0.4m沙土保护层，与坝基采用C20混凝土墩连接，接坝基帷幕灌浆。上游坝坡采用预制混凝土块护坡，并设土方盖重区。下游坝坡采用C25钢筋混凝土框格草皮护坡；镇脚采用C20混凝土，设排水孔兼做排水棱体。坝顶上、下游侧设栏杆，上游侧设C30混凝土路面上坝道路，车道宽4m。管理房采用框架结构，总建筑面积394.8m2。3.输水工程：提水浮箱泵站采用中空箱型结构，浮箱平面尺寸5m×6m。潜水泵吊装于浮箱上，装机2×45kw。输水钢管材质采用Q235，穿越省道、国道、桥梁段采用明管，其余段采用埋管。沿线设各式阀井、流量计。输水干管、巴阳支管减压池为C25钢筋混凝土池体，设泄水管、溢流管、通气管。

六、工程施工总工期为24个月。

七、工程投资和资金来源以发展改革部门批复为准。

八、请做好以下工作：

（一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

（三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

（四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

（五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：云阳县江口镇、双龙镇、人和街道等乡镇供水保障提升工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年12月24日

（此件公开发布）

（联系人：秦怡；联系电话：023—88707024）