[bookmark: _GoBack]
重庆市水利局办公室
关于2026年水利工程建设项目勘察设计成果
质量抽查（第二批次）情况的通报

各区县（自治县）、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水行政主管部门，有关单位：
为进一步加强全市水利工程建设项目勘察设计质量监管，确保水利工程项目结构安全和质量安全，指导区县水行政主管部门做好水利工程建设项目技术审查，我局组织专家开展了2026年水利工程建设项目勘察设计成果质量抽查（第二批次）。现将有关情况通报如下：
一、总体情况
本次质量抽查涵盖3个区县审批的5个水利工程建设项目。专家组对抽查项目开展了踏勘，并在现场将抽查发现的问题与所在区县水行政主管部门、项目法人、勘察设计单位等进行了深入沟通交流。
总体来看，本次抽查的项目勘察设计成果质量较好，个别项目勘察设计成果质量一般，抽查发现较重及以上问题共7个，分别为：巴阳溪防洪治理工程（1个严重、4个较重）、先锋水库除险加固项目（1个严重、1个较重）。
二、存在的主要问题
（一）强制性条文执行不到位。本次抽查中发现2个项目未严格执行强制性条文3条。如：巴阳溪防洪治理工程未开展历史洪水调查，不符合《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44—2006）第2.4.1条。
（二）设计方案未充分论证。如：忠县先锋水库除险加固项目溢洪道泄水渠采用的设计方案，存在过流能力不足危及下游房屋安全的问题。
三、有关要求
（一）迅速复核整改。市水利局将把本次抽查结果上报“八张问题清单”系统。各有关区县（自治县）水行政主管部门务必根据此通报内容和现场专家交流有关意见迅速开展复核整改，并于8月10日前将复核整改情况报送市水利局备案。
（二）层层压实责任。各区县（自治县）水行政主管部门要强化“谁审批、谁负责”的工作主体责任意识，加强专家日常考核，坚持实事求是，提高审查质量。勘察设计单位要严格落实成果质量责任制，加强内部质量管控；对于除险加固项目，应根据水库大坝安全鉴定成果及核查意见，结合现场情况对水库存在的病险问题进行深入研究。
（三）定期警示约谈。市水利局将参照《水利工程勘测设计失误问责办法（试行）》，每半年对抽查发现问题较多项目的有关单位进行警示约谈。警示约谈标准：勘察设计成果质量抽查情况通报中单个项目严重问题超过3个（含本数，下同），或较重问题超过7个；折算公式：1个严重问题=2个较重问题。

附件：2026年水利工程建设项目勘察设计成果质量抽查（第二批次）问题清单



重庆市水利局办公室
2026年7月8日

（此件公开发布）
（联系人：张翔宇；联系电话：023—88707092）

附件
2026年水利工程建设项目勘察设计成果
质量抽查（第二批次）问题清单

	序号
	问题描述
	严重程度
	备 注

	
	
	
	

	一
	万州区

	1
	龙溪沟山洪沟防洪治理工程
勘察设计单位：重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司（项目负责人：牟小林；技术负责人：王少勇）
审查专家组组长：陈荣华

	
	未发现较重及以上问题。
	
	

	二
	忠县

	1
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]先锋水库除险加固项目
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]勘察设计单位：重庆江源工程勘察设计有限公司（项目负责人：莫龙；技术负责人：黎丹）
审查专家组组长：秦玉龙

	（1）
	溢洪道泄槽、出水渠设计方案存在安全风险。
	严重
	不符合《溢洪道设计规范》（SL 253-2018）第3.6.1条、第4.1.3条、第4.4条、《小型水库除险加固工程初步设计技术要求》（办运管〔2022〕195号）第5.5.1条。

	（2）
	施工导流设计的粘土编织袋临时围堰未开展稳定计算。
	较重
	不符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）第2.4.17条规定。（强条）

	2
	新民水库除险加固项目
勘察设计单位：重庆江源工程勘察设计有限公司（项目负责人：莫龙；技术负责人：黎丹）
审查专家组组长：秦玉龙

	
	未发现较重及以上问题。
	
	

	三
	云阳县

	1
	三湾水库工程
勘察设计单位：重庆江源工程勘察设计有限公司（项目负责人：万学渊、张盼；技术负责人：张奉华）
审查专家组组长：刘本延

	
	未发现较重及以上问题。	
	
	

	2
	巴阳溪防洪治理工程
勘察设计单位：贵州翎丰工程设计有限公司（设计）（项目负责人：李俊；技术负责人：李洪玖）、中撰工程设计有限公司（勘察）（项目负责人：郭远洋；技术负责人：余波）
审查专家组组长：张龙飞

	（1）
	工程必要性论证不充分。
	较重
	

	（2）
	施工导流流量与水文分期洪水流量不一致，施工期面临较大安全隐患。
	较重
	不符合《水利水电工程施工导流设计规范》SL623-2013、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017。

	（3）
	未开展历史洪水调查，设计洪水成果合理性支撑不足。
	较重
	不符合《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）第2.4.1条。（强条） 

	（4）
	初步设计报告中的钻孔数量与地质勘察报告出入较大。
	严重
	

	（5）
	导流围堰未开展边坡稳定计算。
	较重
	不符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）第2.4.17条规定。（强条）
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