附件2：

重庆市南川区沿塘水库工程

初步设计报告（代可研）专家评审意见

沿塘水库工程位于南川区西城街道永隆居委5社，坝址所在河流属凤嘴江左岸支流芋头沟，坝址距南川城区10km，坝址以上控制集雨面积19.956km2。本工程是一座具有农业灌溉、农村人饮和园区工业供水等综合利用功能的小（1）型水利工程，水库正常蓄水位658.30m，总库容464万m3；可解决南川区龙岩组团工业园区西城街道片区工业生产用水，西城街道沿塘、永合、永隆三个居委会1.25万亩灌溉，2.64万农村人口饮水问题。

工程由枢纽工程、灌区工程和供水工程三部分组成。枢纽工程大坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高32.3m ；泄水建筑物采用河床中部坝身表孔开敞式泄洪，不设闸门控制，设2孔，总净宽18m；取水建筑物为坝式取水口。灌区工程包括干管、1#灌溉支管、2#灌溉支管和工业用水管，管道总长26.104km，其中干管长11.273km，支管长14.831km。

受重庆市南川区宏禹水利建设有限责任公司（以下简称项目业主）的委托，重庆市渝西水利电力建筑勘测设计院（以下简称设计单位）编制完成了《重庆市南川区沿塘水库工程初步设计报告（代可研）》（以下简称《初设报告》）。重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2016〕108号），2016年11月15日项目业主经南川区水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2016年11月25日在局17楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局总工办、规计处、建管处、市发展改革委农经处、南川区水务局、项目业主和设计单位的代表参加了会议。专家会前认真、详细地审阅了报告，踏勘了现场，会上进行了充分讨论。会后，设计单位进行了修改和补充，至2017年4月6日项目业主提交了“水土保持方案”、“涉河建设方案”、“水资源论证报告”等相关专题的批复，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下：

- 一、工程建设的必要性

沿塘水库工程建设符合《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设》等规划。该工程的建设，对于改善南川区西城街道工业和农业生产条件，提高工农业综合生产能力，缓解农村人畜安全饮水供需矛盾，促进当地经济社会可持续发展起着重要作用，建设本工程是必要的。

- 二、水文

（一）基本资料

沿塘水库位于南川区凤嘴江左岸支流芋头沟的鱼见处，坝址控制流域面积19.956km2（已扣除流域内老熊湾水库集雨面积1.6km2）。工程下游的鸣玉水文站及邻近的东溪水文站分别控制大溪河、綦江流域面积918km2、3097km2，分别有1957～2001年、1970～2010年水文资料，南川气象站有建站至今的雨量资料，本工程将以上测站作为水文计算的参证站可行。

（二）径流

本阶段通过鸣玉水文站和东溪水文站1970～2001年同期月径流相关插补延长鸣玉水文站径流系列为1958年5月～2007年4月，经频率分析多年平均流量为17.5 m3/s。水库坝址径流采用面积和降雨综合修正的水文比拟法移用鸣玉水文站径流成果，多年平均流量0.383m3/s，多年平均径流量1207.8万m3。

径流计算的方法可行，成果可用于本阶段。

（三）洪水

1.设计洪水

水库坝址无实测暴雨、洪水资料。本阶段利用南川气象站1980～2011年1h、6h和1958～2011年24h暴雨资料和《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）暴雨等值线图，按《手册》推理公式法和综合瞬时单位线法计算设计洪水，经分析并与调查洪水比较，坝址设计洪水推荐采用由《手册》设计暴雨按推理公式法计算的成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区概化单峰模型推求，30年一遇设计洪峰流量108m3/s，洪水总量301.50万m3；200年一遇校核洪峰流量166m3/s，洪水总量435.36万m3。

2.分期洪水

- 根据鸣玉水文站历年逐月最大洪峰流量散布图及施工设计安排，分期时段划分为5～9月、4月、10月、11月、12月、10～4月、11～3月、11～4月，主汛期5～9月洪水采用年洪水成果，其余时段分期洪水根据鸣玉水文站洪水资料按不跨期选样经频率分析推求该站分期洪水，并用水文比拟法移用至坝址。

设计洪水和分期洪水计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（四）泥沙

根据《四川省水文手册》多年平均悬移质输沙模数300t/km2和推移质占悬移质20%计算的水库泥沙成果0.766万t基本可用于本阶段。

（五）水位与流量关系

采用水力学公式推算的坝址断面水位与流量关系成果可用于本阶段。

（六）水文站网规划

坝址设1个中心站和1个遥测水位雨量站及流域内设1个遥测雨量站的水文站网规划基本合适。

- 三、地质

（一）区域构造稳定与地震

工程区位于扬子准地台之万州凹褶束，新构造运动主要表现为间歇性缓慢抬升，工程区及附近历史上无强震发生，据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306～2015）工程区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。工程区区域构造稳定性良好。

工程区区域构造稳定性与地震评价合理。

（二）水库工程地质

1、水库渗漏

水库两岸地形均高于水库正常蓄水位，库周岩性多为侏罗系中下统泥岩、页岩及砂岩等碎屑岩，属相对隔水层。库区为纵向谷地质结构，无断层通向库外，库盆封闭条件好，水库向邻谷渗漏问题小。

2、库岸稳定

水库多为纵向谷地质结构，右岸为顺向坡，左岸为逆向坡，库岸以J2S基岩岸坡为主，岩层倾角30～42º。整体稳定性好，局部崩坡积堆积体厚度小、方量小，且多在淹没线以下，对水库正常运行影响小。

3、水库淹没与浸没

除水库直接淹没的民居与农田之外，淹没线以下无大的集镇、工矿企业及交通线路，亦无较重要的人文古迹与风景名胜，无矿产淹没问题。

在正常蓄水位附近，库岸90%以上为岩质岸坡，第四系覆盖层厚度小，不具备发生大面积浸没的条件。

4、水库淤积

由于水库库岸稳定性较好，基本不存在因库岸失稳而产生大量水库淤积。暴雨冲刷产生水土流失，部分悬移质将进入库内产生淤积，但淤积对有效库容影响较小。

5、水库诱发地震

库区区域构造稳定性良好。地震活动微弱，无区域性断裂通过，岩性为泥岩、砂岩等碎屑岩，深部透水性微弱，不利库水下渗，加之水库抬高水头不大，水库蓄水后对深部地应力影响小，诱发水库地震的可能性小。

水库区工程地质评价基本合理，水库基本具备成库条件。

（三）坝址工程地质

1、坝址、坝线、坝型比较

(1)坝址、坝线选择

坝址区属侵蚀—剥蚀低山地貌，上、下坝址相距约250m，工程地质条件基本相同，但下坝址在地形和岩体风化条件方面优于上坝址；上、下坝线工程地质条件及主要工程地质问题相近，差异不大。经设计综合比较，选择下坝址、下坝线基本合适。

（2）坝型比较

大坝建基面主要为弱风化砂岩，岩体抗压及抗剪强度较高。且坝基岩体较均一、较完整，未见软弱夹层、缓倾角构造裂隙与层间剪切带。经设计综合比较，选择堆石混凝土重力坝为大坝推荐坝型基本可行。

2、大坝及主要建筑物工程地质评价

（1）坝基岩体工程地质分类及建基面选择

1）坝基岩体工程地质分类

大坝坝基主要为J2S砂岩，弱风化砂岩单轴饱和抗压强度平均值为44.74MPa，属中硬岩（BⅢ类）。坝肩有少量砂质泥岩，弱风化砂质泥岩单轴饱和抗压强度平均值为18.9MPa，属较软岩（CⅣ～CⅢ类）。

2）建基面选择

大坝建基面选择的基本原则为尽量利用弱风化砂岩。建议选择弱风化中上部砂岩岩体作为坝基持力层。河床强风化层及两岸强风化与强卸荷带需开挖清除，对局部裂隙密集带及深槽部位可开挖回填混凝土。对坝基浅层岩体进行固结灌浆处理。

坝基岩体工程地质分类及建基面选择基本合适。

（2）大坝抗滑稳定评价

坝基岩性主要为弱风化砂岩，岩层倾向下游，倾角42°，未发现软弱夹层和深层抗滑稳定问题。大坝抗滑稳定主要受混凝土与基岩接触面抗剪强度控制，设计需进行相应抗滑稳定验算。

（3）大坝岸坡稳定

坝肩岩层倾向下游,坝基以砂岩为主，强风化带岩体裂隙发育，岩体破碎，完整性差，可能产生滑动破坏，建议对坝肩以上边坡及上、下游基坑边坡进行削坡，清除强卸荷带内的不稳定岩体，并对边坡强风化岩体进行挂网锚喷支护。

（4）消力池工程地质评价

上覆厚约1.5～3.5m的第四系冲洪积块、碎石夹少量粉质粘土，结构松散，下伏基岩为砂岩、砂质泥岩互层，强风化层厚0.8～1.0m。建议以基岩作为消力池基础持力层，并采取一定的防冲措施。

大坝抗滑稳定、大坝岸坡稳定及消力池工程地质评价基本合适。

（5）防渗工程

河床及两岸坝肩存在基岩裂隙性渗漏问题，需进行防渗处理。

防渗标准采用透水率q≤5Lu作为相对隔透水层，帷幕防渗深度建议深入相对隔透水层以下5.0m。水平方向防渗帷幕延伸至正常蓄水位与相对隔水层相交处。

大坝防渗帷幕方案、防渗标准及防渗边界建议基本可行。

（6）取水建筑物工程地质评价

取水竖井与大坝结合布置于右岸，地表无覆盖层，为岩质边坡，现状较稳定。基岩为砂岩，强风化厚2.8～3.8m，开挖边坡最大高度2.6m，整体结构较稳定。建议竖井以弱风化中上部砂岩作为持力层。

取水建筑物工程地质评价基本合适。

（7）临时建筑物工程地质评价

1) 导流管全长194m，地表为第四系崩坡、崩冲积粉质粘土夹碎石层覆盖，厚2.5～4.2m，下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）砂质泥岩，强风化带厚2.0～3.5m，导流管中部穿坝体，建议基础置于基岩。

2）围堰

上、下游围堰址河床漫滩覆盖层为第四系冲洪积粉土、砂土含碎石，厚2.4～3.5m。左、右坝肩基岩裸露，为上沙溪庙组（J2s）红褐色砂质泥岩、灰色砂岩，呈不等厚互层，强风化厚1.4～2.6m。建议清除表层耕植土或第四系土层，将围堰基础置于强风化基岩，河床及两岸强风化层需进行防渗处理。

临时建筑物工程地质评价基本合适。

（四）输水线路工程地质条件及评价

输水线路管道由干管、1#灌溉支管、2#灌溉支管及工业用水支管组成。管道多沿槽谷坡脚通过，沿线地表多为残坡积粉砂、紫红色粘土，局部地段基岩出露。基岩为泥岩，粉砂岩与石英砂岩不等厚互层，建议将镇支墩基础置于基岩上，当覆盖层厚度较大时，建议作换填碎石夯实处理。

输水线路工程地质评价基本合适。

（五）工程区岩（土）体物理力学参数建议值基本恰当。

（六）天然建筑材料

1、混凝土粗、细骨料

混凝土粗、细骨料在南川区南城街道办事处松林9组购买，料源为三叠系下统嘉陵江组灰岩，弱风化灰岩单轴饱和抗压强度75.3～80.4MPa，平均值为78.3MPa，灰岩为非碱活性骨料,混凝土粗、细骨料质量、储量（产量）均满足要求；料场距枢纽工程约11Km、灌区工程约14km、供水工程约13km。

2、块石料

在大岚垭毛坪湾料场开采，该该料场位于下坝址下游大岚垭毛坪湾 ，料源为侏罗系中统上沙溪庙组厚～巨厚层中粒长石石英砂岩，弱风化砂岩单轴饱和抗压强度42.2～53.3MPa，平均值48.45MPa，料场储量24万m3，剥采比0.15，料场质量、储量均满足本工程需要。料场距枢纽工程约1km（公路需整治）、灌区工程约5km、供水工程约5km。

3、防渗土料（围堰用料）

四合头土料场位于下坝址右岸槽谷，土层为残坡积粉质粘土，平均厚2.2m，渗透系数1.3×10-5cm/s，属弱透水层，储量5000m3。质量和储量均满足设计要求。开采条件较差，需人工开采，距坝址平均距离0.5Km。

天然建筑材料评价基本合适。

（七）建议加强施工地质工作

- 四、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程开发任务为农业灌溉、农村人饮和园区工业供水等综合利用基本合适。

（二）供区用水总量及供需平衡计算

本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水和退水影响分析及处理措施等已经南川区水务局《关于沿塘水库工程取水许可申请的批复》（南川水务复[2017] 17号）批准。

1.设计水平年和设计保证率

本工程现状基准年为2015年，设计水平年为2025年，灌溉和供水设计保证率分别为75%、95％符合现行规范要求。

2.灌溉规模和需水量

本工程灌区范围为南川区西城街道办事处的沿塘、永合、永隆三居委会，耕地分布高程497.0～640.0m，2025年规划灌溉面积12500亩，其中：田6636亩、土5864亩，多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为229.38m3/亩、263.9m3/亩，净需水量分别为286.73万m3、329.88万m3，毛需水量分别为362.93万m3、417.56万m3，扣除原有水利设施提供水量43.5万m3、38.28万m3，灌溉毛缺水量分别为319.43万m3、379.28万m3。

灌溉定额和需水量可用于本阶段。

3.供水规模和需水量

本工程供水范围为南川区龙岩组团工业园区西城街道片区及灌区农村人饮，2025年规划工业产值35亿元，道路、绿化面积12hm2，农村供水人口26397人。根据《南川工业园区（龙岩组团）产业发展规划》、《重庆市主要工业产品用水定额》、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），工业用水定额采用60m3/万元，重复利用率85%，浇洒道路、绿地用水定额采用2L/（m2·d），管网漏损和未预见等水量分别按10%、8%计，工业需水量按分类指标法和用地性质指标法分别预测为404.87万m3、391.17万m3，取其均值为398万m3。农村人饮需水量根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），最高日用水定额采用80L/（人·d），管网漏损及未预见水量、水厂自用等水量分别按10%、5%计，预测人饮年需水量为68.48万m3，现状供水站可供水量14.04万m3，尚缺人饮水量54.44万m3。工业和人饮供水总需水量为452.44万m3。

供水定额和需水量可用于本阶段。

4.生态用水量

在坝址处下泄0.0383m3/s的生态基流，相应下泄年生态水量120.8万m3。

5.供需水平衡计算

经时历法（1958年5月～2007年4月）径流调节计算，多年平均可供水量750.2万m3（灌溉水量304.57万m3，供水量445.63万m3），灌溉保证率76.0%，供水保证率95.1%，满足设计要求。

多年平均可供水量与南川区水务局《关于沿塘水库工程取水许可申请的批复》（南川水务复[2017] 17号）基本一致。

（三）管道配水流量

本工程采用管道输水，管线总长26.104km，其中：干管长11.273km，控灌面积12500亩；1#、2#灌溉支管分别长4.392km、5.083km，控灌面积分别为4000亩、3000亩；工业供水支管长5.356km。经管道配水流量计算，干管和1#、2#灌溉支管及工业供水支管首端设计流量分别为0.80m3/s（灌溉流量0.64m3/s，供水流量0.16m3/s）、0.22m3/s、0.18m3/s、0.16m3/s。

管道配水流量可用于本阶段。

（四）水库特征水位及规模

1.死水位

根据灌区耕地分布在高程640.0m以下和水库30年泥沙淤积高程644.6m及取水口布置要求，拟定水库死水位647.3m基本可行，相应死库容32万m3。

2.正常蓄水位

根据工程建设条件和开发任务，拟定水库正常蓄水位657.8m、658.3m、658.8m三个方案，经技术经济比较，选择正常蓄水位658.3m基本可行,相应库容310万m3。

3.设计、校核洪水位

经洪水调节计算，30年一遇设计洪水位660.04m，相应库容421万m3；200年一遇校核洪水位660.60m，总库容464万m3。

（五）水库回水计算

根据水库泥沙淤积分布情况，计算P=10%和P=50%洪水时水库回水长度为4.526km。

水库回水计算成果可用于本阶段。

- 五、工程布置及主要建筑物

- （一）工程等级和洪水标准

水库总库容464万m3，设计灌溉面积12500亩，大坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高32.3m，属Ⅳ等小（1）型工程。大坝级别为4级，洪水标准采用30年一遇设计，200年一遇校核；消能防冲建筑物洪水标准采用20年一遇；灌区及供水工程建筑物级别为4级，洪水标准采用10年一遇。

工程等级及洪水标准符合现行规范规定。

（二）工程及建筑物合理使用年限

本工程合理使用年限为50年，其中水库大坝、泄水及取水建筑物、管理房使用年限为50年，钢管使用年限为30年，PE管和各类闸（阀）门使用年限为20年。

设计确定的使用年限符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的相关规定。

- （三）工程选址及选线

1.坝址（线）选择

根据工程区河段地形地貌、地质勘察成果及供区需水量，经设计综合比较，基本同意水库坝址选择在芋头沟鱼见以上～芋头沟与秦家河沟汇合口以下河段。设计提出了上坝址（芋头沟与秦家河沟汇合口以下570m处）、下坝址（位于上坝址下游250m处）进行比较，基本同意推荐水库淹没及占地较小、工程总投资节省的下坝址。

下坝址上游右岸有支沟汇入，下游河道向左岸转弯，顺直河段仅长140m，可选择坝轴线位置有限。设计在地形相对浑厚、坝基可置于砂岩河段选择了上、下两条坝轴线进行比较，推荐下坝线基本合适。

2.灌区及供水线路选择

设计主要对灌区及供水工程干管提出了两条线路方案进行比较，推荐从大坝下游闸阀室起，沿右岸等高线布置的管线方案基本合理。工业供水管及灌溉支管线路受地形条件限制，推荐线路基本合适。

- （四）建筑物型式

1.坝型选择

设计提出1#坝线面板堆石坝和沥青混凝土心墙堆石坝与2#坝线重力坝进行比较，2#坝线位于1#坝线上游约60m。

重力坝方案布置相对简单，工程投资节省，基本同意推荐重力坝坝型。针对重力坝坝型，设计进行了砌石重力坝、常态混凝土重力坝、碾压混凝土重力坝、埋石混凝土重力坝和堆石混凝土重力坝不同筑坝材料的比较，基本同意推荐施工便利、工期较短、工程投资相对较省的堆石混凝土重力坝。

2.泄水建筑物型式选择

设计进行了有闸泄洪、无闸泄洪的比较，推荐采用无闸控制方式；溢流堰型经比较，推荐实用堰；溢流净宽经14m、18m、22m比较，推荐两孔总净宽18m，堰顶高程658.3m方案；消能方式经底流和挑流比较，推荐采用底流消能方式。

3.取水型式选择

基本同意设计推荐的取水设施结合大坝布置在右岸坝段，采用方形竖井分层取水，并通过坝下埋设钢管引水。

4.输水管道管材选择

输水管道管材经钢管、球墨铸管和PE管的比较，推荐钢管和PE管两种型式，干管采用钢管，工业用水支管、1#灌溉支管、2#灌溉支管采用PE管。

建筑物型式选择基本合理。

- （五）工程总布置

工程由枢纽工程、灌区工程和供水工程三部分组成。

枢纽工程包括大坝、取（输）水建筑物、放空底孔、管理房及上坝公路。大坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高32.3m，坝顶长125m；大坝采用坝身表孔泄洪，布置在河床中部，设两孔，总净宽18m，堰型为实用堰，采用底流消能，消力池长30m，深2m。取（输）水建筑物为取水竖井，布置于大坝桩号0+097.80处，采用管道分层取水，放空底孔布置于大坝桩号坝横0+086处，利用导流钢管放水。

灌溉工程干管总长11.273km，起于坝后闸阀房，经四合头、彭家湾、骑龙穴、烧炭湾、太阳湾、凤嘴江黄角堰、新庙，止于大湾，管首设计流量0.80m³/s（灌溉流量0.64m³/s，工业用水0.16m³/s），在GG2+300、GG5+100、GG8+000处设分水口，总分水流量0.24 m³/s。1#灌溉支管起于干管末端，经烂湾、油榨湾、开田湾，止于王家湾，长4.392km，设计流量0.22 m³/s，在支管1ZG1+637、1ZG2+884处设分水口；2#灌溉支管接干管末端，经三合头、小屋基、黄家院子，止于平桥，设计流量0.18 m³/s，管道总长5.083km，分别在桩号2ZG2+321、2ZG3+349处设分水口。

供水工程包括人饮供水和工业供水。人饮供水在取水管道末端闸阀房内预留取水口。工业供水支管从灌区主干管桩号GG8+707.00处接通，设计流量0.16m³/s，管长5.356km。

水库管理房位于大坝右岸进场公路右侧，距离大坝右坝肩120m，总建筑面积522.05m2。新建上坝公路从已成公路引接至大坝右坝肩，长355.18m。

工程总布置基本合理。

- （六）主要建筑物设计

- 1.枢纽工程

（1）大坝

1）结构布置

大坝为堆石混凝土重力坝。坝顶高程661.8m，最大坝高32.3m，坝顶长125m，其中坝横0+000～0+089.17及坝横0+109.18～0+125.00段为直线段，右岸非溢流坝坝横0+089.17～0+109.18为弧线段，折向下游，夹角38.21°。挡水坝段左岸长64m，右岸长41m，坝顶宽7m；坝体上游坝坡高程643.0m以上直立，以下坡比1:0.2，下游坝坡高程653.0m以上直立，以下坡比1:0.8。河床溢流坝段长20m，上游坝面643.00m高程以上铅直，以下坡比1:0.2；溢流堰布置在河床中部坝身表孔，采用无闸开敞式实用堰，堰顶高程658.3m，设2孔溢流，单孔9m，闸敦厚1.0m；溢流堰下游于高程656.87 m处接1:0.8直线段，泄槽末端用反弧半径8m接消力池；消力池长30m，宽19.0m，底板高程628.50m，底板厚1.5m，消力池后接海漫，海漫长50m，宽20m。溢流堰上方设宽7m交通桥，桥面高程661.8m。

挡水坝段设横缝5条，缝间距20～24m，缝内设止水。在坝内靠近坝踵处设灌浆排水廊道，廊道为城门洞型，尺寸为2.5m×3.5m（b×h）。设坝体排水孔和坝基排水孔接入廊道内排水沟，渗水通过坝内埋设的钢管自排至消力池。

2）坝体材料

坝体建筑材料主要为C15堆石混凝土，上游侧为C25W6常态混凝土防渗材料，大坝基础垫层为常态C20混凝土，坝顶为C20混凝土，溢流面、闸敦、导墙、廊道、消力池及边墙均采用C25钢筋混凝土，交通桥采用C30钢筋混凝土结构。块石要求：堆石混凝土中块石含量55%，粒径0.3～1.0m，饱和抗压强度不小于30MPa。

3）基础处理

大坝基础开挖应清除强卸荷带，除左右岸坝肩段置于弱风化泥岩外，其他段基础置于弱风化砂岩，消力池底板及边墙置于泥岩及砂岩。

对大坝建基面进行全面固结灌浆，间、排距均为3m，深入基岩5m，对坝基裂隙密集带进行固结灌浆，深入基岩8m。坝基采用帷幕灌浆防渗，轴线沿坝轴线方向布置，采用单排，孔距2m，灌浆深度按5Lu相对隔水层界线下5m控制，左岸延伸8m，右岸延伸30m。

坝基排水：在帷幕下游侧设单排坝基排水孔，孔距3m，深度为帷幕深度的0.5倍，且不小于10m。

大坝设计基本合理。下阶段应进一步优化坝体结构及材料、溢流堰堰型、消力池及海曼长度设计；大坝施工前应先行进行堆石混凝土新型筑坝材料配合比及生产性试验，提出质量控制措施，确保大坝安全可靠；根据帷幕灌浆先导孔试验资料，优化调整灌浆孔距等参数；应重视坝肩强卸荷带和风化带的处理。

（2）取（输）水建筑物

取水竖井位于大坝桩号0+097.8处，为矩形结构。竖井分3层取水，取水口高程分别为654.20m、649.70m、645.20m，采用DN600钢管取水，蝶阀控制，每层各设一个电动工作蝶阀和手动检修蝶阀。三个取水口均兼取水及生态放水，设计流量0.86m3/s。引水管道为坝内埋设钢管，钢管直径为0.6m，长度36.0m。生态放水利用竖井内取水管取水，在坝后控制室旁通直径DN300管道，采用闸阀控制并设流量计，末端入消力池。

放空管中心高程633.50m，采用管长49m管径500mm的钢管接入坝后消力池。

取（放）水建筑物设计基本合理。下阶段应进一步优化取水建筑物布置与设计

2.灌区工程

干管采用Q345钢管，壁厚7～8mm，管径0.63～1.0m。1#灌溉支管采用PE管，管径0.4～0.5m，压力等级为0.8MPa。2#灌溉支管采用PE管，管径0.35～0.45m，压力等级为0.8MPa。

管道采用埋管为主，局部地方因地势陡峭，采用明管形式。埋管管顶以上覆土厚不小于0.7m。穿公路段管顶埋深不小于1.0m，管周包裹混凝土，公路路面按原等级恢复。

管道沿线地形起伏较大，管道沿线设镇支墩，采用C25钢筋混凝土结构。沿线管道设检修阀井、排气阀井、排泥阀井及放水阀井。

干管GG9+309.85～9+389.85段跨凤咀江黄桷堰，设计采用拆除堰顶部分浆砌石，管道敷设后用素混凝土恢复至原堰顶高程。

下阶段应根据揭示的地质条件复核完善管道结构及基础处理、管道跨河及穿越公路设计，确保安全可靠；实施前应征得第三方权益单位同意。

3.供水工程

人饮供水设计供水流量为0.02m3/s，在坝后闸阀室预留取水口，预留管道直径DN200，接入高程635.60m，管线及水厂部分不纳入本次设计。

工业供水支管采用PE管，管径DN400。埋管管顶以上覆土厚不小于0.7m。管道沿线设混凝土镇墩。管道沿线设检修阀井、排气阀井、排泥阀井及放水阀井。

4.边坡工程

对大坝右坝肩及消力池开挖边坡采用挂钢筋网喷混凝土进行支护。下阶段应重视边坡施工期安全监测和支护，确保安全。

5.上坝公路

上坝公路路面宽4.5m，路面结构为手摆块石+水泥稳定层+C30混凝土。

上坝公路设计基本合理。

6.管理房

管理房场坪高程668.50m，建筑层数为3层,采用混凝土框架结构。

管理房设计基本合适。

7.安全监测设计

安全监测项目包括变形监测、渗流监测、应力、应变、环境量监测等。

下阶段应进一步完善安全监测设计。

- 六、机电、金结及消防

机电、金结及消防设计基本合理。

- 七、施工组织

(一) 施工条件

水库坝址距南川城区约10km，对外交通便利。施工临建场地易于布置，外来建筑材料均可在南川城区购买，当地建筑材料运输条件较好。

施工条件描述基本清楚。

(二) 料场的选择与开采

工程所需混凝土骨料在南川区南城街道办事处松林九组采石场购买，运距约11～15km；块石料在大岚垭毛坪湾料场开采，运距1～5km；粘土料在四合头土料场开采，平均运距0.5km。

料源规划基本可行。

下阶段进一步优化大岚垭毛坪湾料场开采设计，施工期应加强协调料场开采与坝体施工干扰问题。

(三) 施工导截流

大坝导流建筑物级别为5级，相应导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为11月～次年3月，相应导流流量为9.37m3/s；度汛标准为全年10年一遇洪水，相应洪峰流量为77.5m3/s，采用枯期全断面围堰挡水+钢管导流方式，汛期坝体临时断面挡水，缺口+涵管过流度汛方式。

导截流标准、方式及程序基本可行，导流时段选择原则可行；导流钢管及导流围堰布置、结构型式基本合理；导流工程施工方法和施工机械选型基本可行；度汛标准、方式选择基本可行；导流涵管封堵时段方案基本可行。

下阶段应加强施工期洪水监测，做好发生超标洪水防洪应急预案，进一步优化导流钢管布置及断面优化设计，优化导流钢管封堵设计。

(四) 主体工程施工

1.枢纽工程

土石方开挖及出渣方式和机械选择基本合适，坝体混凝土浇筑方式和机械选择基本合适。

2.灌区工程

土石方开挖和回填方式基本合适，混凝土浇筑方式原则可行。

(五) 施工交通运输

1.利用现有公路作为工程对外交通线路基本可行。

2.工程枢纽区需新建临时道路长约0.295km，整治施工道路长1.0km；灌区工程新建临时道路长约3.5km。

场内交通布置基本合适。

(六)施工工厂设施

规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备基本可行。

风、水、电、通信及照明规划基本可行。

(七)施工总布置

1．施工分区原则和施工临建设施布置基本可行。

2．土石方平衡和弃渣处理基本可行。

(八) 施工总进度

工程总工期18个月，其中准备工期2个月，主体工程施工期14个月，完建期2个月。

施工总进度安排基本可行。

- 八、工程建设征地及移民安置

- 工程建设征地及移民安置以“专题批复”为准。

- 九、水土保持及环境保护设计

（一）水土保持

水土保持方案已经重庆市水利局审查同意，下阶段应进一步完善水土保持措施设计。

（二）环境保护设计

下阶段按专题批复进一步完善环境保护设计。

- 十、劳动安全与工业卫生

本篇编写基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

- 十一、节能设计

节能设计基本合理。

- 十二、工程管理

（一）工程管理机构设置基本合理。

（二）工程管理范围和保护范围基本合理。

- 十三、设计概算

设计单位报送概算总投资26146.25万元(其中征地移民投资17584.42万元)。