附件1

重庆市大足区麻柳冲水库工程

初步设计报告专家评审意见

麻柳冲水库工程位于重庆市大足区高坪镇境内，坝址位于新兴村和瓦店村交界处，距大足城区20km，距高坪镇7km；坝址及库区属嘉陵江水系琼江支流塘坝河上游支沟井田湾沟上，是一座具有农业灌溉、场镇和农村人畜供水等综合功能的小（1）型水库。水库坝址以上控制集雨面积6.45km2，正常蓄水位416.50m，校核洪水位417.76m，总库容103.36万m3。大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高35.30m。新建提水泵站1座，新建管道长5264m。

受大足区水务局的委托，中国水电顾问集团中南勘测设计研究院（以下简称设计单位）编制完成了《重庆市大足区麻柳冲水库工程初步设计（代可研）报告》（以下简称《初设报告》），重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2014〕4号）。2012年12月21日大足区水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

2013年1月15日重庆市水利局组织召开了《初设报告》专家评审会议，市水利局勘察设计处、建管处和规划计划处，大足区水务局和设计单位的代表参加了会议，会议成立了以陶斯樾同志任组长的专家组（名单附后）。专家会前认真详细地审阅了报告，会上进行了充分讨论，专家组明确了修改补充意见，设计质量评定为不合格。2013年9月29日项目业主再次报送修改后的《初设报告》， 2013年10月17日经专家复审，设计质量评分为70.5分，基本合格。会后，设计单位进行了多次修改补充，至2015年7月3日大足区水务局才提交了“水土保持方案”、“涉河建设方案”、“水资源论证报告”等相关专题的批复，2015年10月16日再次提交了修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成了专家评审意见如下：

- 一、工程建设的必要性

大足区位于重庆市西郊，地处重庆一小时经济圈和成渝经济区的支点，是渝西经济带的重要组成部分。麻柳冲水库工程的建设符合《大足区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《大足区“十一五”水资源开发和利用规划》、《重庆市大足区重点水源工程近期建设规划报告》、《重庆市重点水源工程近期建设规划报告》和《西南五省（市、自治区）重点水源工程近期建设规划报告》。本工程设计灌溉高坪场镇农田2205亩，解决高坪场镇生产、生活用水，以及农村人畜饮水。本工程建成后，将增强灌区抗旱能力，改善农业生产条件和场镇生产、生活条件，促进灌区经济社会持续健康发展。因此，本工程建设是十分必要的。

- 二、水文

（一）基本资料

麻柳冲水库位于琼江支流塘坝河上游支沟井田湾沟上，水库坝址以上集水面积6.45km2。本工程所在流域无水文、气象测站，邻近小安溪上游的双石桥水文站有1973～1997年实测径流和降水资料，邻近的大足气象站有1958～2009年实测暴雨资料，将上述各站作为水文分析计算的设计依据站可行。

（二）径流

麻柳冲水库坝址以上集水面积6.45km2，其中麻柳冲水库坝址上游的已成两岔河水库控制集水面积1.803km2，两岔河水库～麻柳冲水库区间集水面积4.647km2。本阶段根据大足气象站1958～2009年降雨资料及双石桥水文站降雨径流关系推算径流。经计算，两岔河水库～麻柳冲水库区间多年平均流量0.052m3/s，多年平均来水量164.6万m3，考虑两岔河水库弃水量33.0万m3后，麻柳冲水库多年平均来水量197.6万m3。径流计算方法可行，成果可用于本阶段。

（三）洪水

1．设计洪水

本阶段采用大足气象站1980～2009年年最大1/6h、1h、6h和24h实测暴雨资料及《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）短历时暴雨参数，分别按推理公式法和瞬时单位线法推算水库坝址处设计洪水。经分析，推荐采用由《手册》暴雨参数，按推理公式法推算的设计洪水成果：坝址30年一遇设计洪峰流量为77.9m3/s，300年一遇校核洪峰流量为124.0m3/s。

2．分期设计洪水

根据双石桥水文站实测各月最大流量散布图，并结合施工设计要求，将施工时段划分为：10～3月、10～4月、11～3月、11～4月、12～2月和12～3月等时段。各时段按年最大值不跨期独立选样，对各时段洪峰流量系列进行频率计算，并按面积比推算到坝址处。

设计洪水计算方法可行，成果可用于本阶段。

（四）泥沙

本流域无实测泥沙资料，根据《四川省水文手册》查得水库所在流域多年平均悬移质输沙模数500t/km2，推移质取悬移质的10%推算。泥沙计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（五）设计断面水位流量关系

本阶段坝址断面水位流量关系采用水力学公式进行推算可行。

- 三、地质

（一）区域地质及地震

水库区位于大石桥背斜南翼，区域地质构造稳定，属弱震环境，地震基本烈度为Ⅵ度。

水库区域地质环境及地震评价合理。

（二）库区地质

库区回水长约1.3km，为横向谷。库盆以J3sn泥岩为主夹少量泥质粉砂岩和砂岩透镜体，两岸泉水补给河水，两侧无低邻谷，无大断层通过库区，地形、岩性封闭条件良好。库区两岸陡崖地形基岩裸露，斜坡平台地形覆盖残坡积土层，库岸均属切向坡，岩层倾角平缓，岸坡稳定性较好。不存在水库浸没问题，不具备诱发水库地震的地质条件，库区淤积不突出，成库条件较好。

库区工程地质评价基本合理。

（三）坝址地质

1．坝址比较与选择

本阶段在井田湾沟河段曾家沟汇合口附近选择了相距330m的上、下两坝址进行比较，两坝址地形、地质条件相似，经设计综合比较，推荐下坝址可行。

2．推荐下坝址工程地质条件评述较清楚。

3．坝线比较与选择

本阶段在下坝址选择上、下两坝线作比较，二者相距约20m。两坝线属同一地质单元，地形地质条件相似。与下坝线相比，上坝线基岩面埋深稍浅，坝顶轴线长度短约6m，坝高低1.5m，推荐上坝线基本合理。

4．推荐上坝线工程地质条件

坝线河谷呈“U”型，为横向谷，河床宽70～100m，两岸地形下陡上缓，基本对称。两岸坡局部基岩裸露，零星分布残坡积粉质粘土，厚0～1.5m；河床及坡脚分布崩坡积粉质粘土夹卵石，厚5.2～8m，主沟中有少量砂卵石，厚1～2m。两坝肩均由泥岩夹2层泥质粉砂岩组成，岩体属CⅢ、CⅣ类岩体，岩层倾向下游微偏右岸，倾角2°～3°，河床、岸坡均无不利结构面组合。岩体风化带厚度：左岸强风化1.5～3.6m，弱风化42.6～55.8m；河床强风化5～9.1m，弱风化25.2～30.1m；右岸强风化1～2.5m，弱风化30～39m。防渗标准按q∠5Lu控制，相对隔水层顶板埋深：左岸52.5m；河床29.8～33m；右岸41.3～47.1m，两岸延伸至水库正常蓄水位、相对隔水层顶板或地下稳定水位交点。建议混凝土沥青心墙基础以弱风化基岩作持力层，上下游坝体基础以完整基岩面作持力层。

坝线工程地质条件评价基本合理。

5．坝址岩体物理力学参数建议值基本合适。

（四）溢洪道工程地质条件

溢洪道布置于左岸，进水渠和控制段沿线地形多为陡崖，坡顶为平台。地表覆盖残坡积粉质粘土（厚0～2m），下伏基岩为泥岩与泥质粉砂岩互层，岩体强风化带厚1.5～3m；泄槽段，呈陡崖地形，泥质粉砂岩裸露，岩体裂隙较发育，强风化带厚1～4m；消力池段位于陡崖坡脚缓坡地带，地表覆盖崩积粉质粘土夹碎、块石，厚5～8m，下伏基岩为泥岩，岩体强风化带厚2～5m。建议进水渠、控制段和泄槽底板及边墙基础置于弱风化基岩上；消力池基础覆盖层厚度较大，建议对土层采取处理措施后作基础持力层。

溢洪道基础工程地质条件评价基本合理。

（五）导流洞工程地质条件

导流洞位于大坝左岸，进出口均位于陡崖坡脚的泥岩中，稳定性差，属V类围岩。洞身轴线与岩层走向大角度相交，洞体最大埋深47m，围岩主要为泥岩，局部夹泥质粉砂岩透镜体，属IV类。

导流洞工程地质条件评价基本合理。

（六）取水塔工程地质条件

取水塔位于大坝上游左岸导流洞进水口处。场地覆盖崩坡积粉质粘土夹碎石（厚3～5m），下伏基岩为泥岩与泥质粉砂岩互层，岩体强风化层厚5～8m。取水塔后缘岸坡为陡坡～峻坡地形，泥质粉砂岩裸露，岩体完整性较好，岩层产状平缓，坡顶平台地表覆盖残坡积土层，边坡稳定性较好。建议取水塔基础置于弱风化基岩上。

塔址工程地质条件评价基本合理。

（七）输水管线工程地质条件

输水管线由提水输水管线，高坪水厂提水管线，自流灌区输水管线组成。

输水管线位于大石桥背斜与华蓥山基底断裂之间，蜿蜒于低山深丘地貌之中，穿越在侏罗系J3sn泥岩、泥质粉砂岩互层之中，岩层产状平缓，发育2组构造裂隙，管道线路穿过农田、斜坡、陡坡、陡崖脚，边坡以逆向坡为主，部分为顺向坡，自然边坡稳定，未发现严重不良地质现象存在。沿线地表覆盖层以残坡积粉质粘土为主，一般厚2～5m。建议管道镇墩基础以基岩作持力层，支墩基础可利用土层作持力层。

管线重要建筑物有隧洞一座（蒋家湾隧洞），位于提水输水管线桩号KD1+222.41～KD1+660.53。隧洞轴线与岩层走向大角度相交，洞体最大埋深约48m。穿越J3sn泥质粉砂岩、泥岩互层，洞身属III～Ⅳ类围岩，成洞条件较好。进出口属Ⅴ类围岩，成洞条件较差。

输水线路工程地质条件评价基本合理。

（八）天然建筑材料

1．石渣料

拟在曾家沟料场开采。料场位于坝址上游约300m，曾家沟支沟右岸。为J3sn泥岩、泥质粉砂岩，岩石平均抗压强度：泥岩天然9.28Mpa，饱和5.94Mpa，软化系数0.63；泥质粉砂岩天然23.4Mpa，饱和16.98Mpa，软化系数0.71。有用层储量17.6万m3，无用层1.6万m3。无公路相通，距坝址约300m，需新修道路。

2．块石、碎石、混凝土骨料

拟在大足区鹏兴建材厂购买。料场位于大足区古龙乡忠义村，为T1f 、T1j灰岩，岩石平均抗压强度：天然60.08Mpa，饱和53.31Mpa，软化系数0.85，有用储量大于50万m3。交通方便，距坝址约66km，距输水管线区50～60km，交通运输方便。

天然建筑材料基本落实。

- 四、工程任务和规模

- （一）工程任务

- 麻柳冲水库工程是一座具有农业灌溉、场镇和农村人畜供水等综合功能的小（1）型水库。

- （二）供区用水总量及供需平衡计算

- 本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水和退水影响分析及处理措施等已经《重庆市大足区水务局关于〈重庆市大足区麻柳冲水库工程水资源报告书（报批稿）〉的批复》（“大足水务审批﹝2014﹞27号”）批准。

- 1．设计水平年和设计保证率

- 设计水平年2020年，灌溉设计保证率为75％，场镇及农村供水保证率为95％。符合有关规范规定。

- 2．麻柳冲水库灌溉用水规模

- 麻柳冲水库规划灌溉高坪镇农田面积2205亩，其中：坝址下游塘坝河两岸高程402m以下新增自流灌面295亩，改善已建群乐水库灌面1910亩。

- 灌区多年平均田土综合净灌溉定额205.9m3/亩，麻柳冲水库自流灌溉多年平均净需水量6.0万m3，毛需水量6.8万m3。

- 群乐水库灌区多年平均灌溉净需水量39.4万m3，扣除原有水利设施供水量7.2万m3，多年平均灌溉净需水量32.2万m3，多年平均灌溉毛需水量47.4万m3。

- 3．场镇供水规模

- 水库承担向高坪镇提供生活及工业用水供水的任务。2020年需解决高坪场镇3500人及工业产值2028万元的供水，2020年用水定额分别为：城镇人口140升/人·日和工业用水定额36m3/万元，考虑管网损失及未预见水量后，高坪场镇毛用水总量33.0万m3。

- 4．农村人畜饮水规模

- 2020年水库需解决高坪镇灌区内农村人口10967人、大牲畜7767头及小牲畜13915头的供水任务。2020年用水定额分别为：农村人口70升/人·日、大牲畜30升/头·日和小牲畜5升/头·日。经计算，灌区农村人畜饮水毛用水总量40.3万m3。

- 5．生态用水规模

- 水库下泄的年最小生态水量为16.5万m3。

- 6．灌区用水总量及供需平衡分析

- 2020年，群乐水库供区多年平均毛需水量120.7万m3，其中：灌溉毛需水量47.4万m3，高坪镇及农村人畜毛需水量73.3万m3。经长系列径流调节计算，群乐水库供区多年平均缺水量111.4万m3。

- 群乐水库供区用水调度优先利用群乐水库自身集雨面积来水，然后按“缺多少补多少”的原则由麻柳冲水库向群乐水库补水。经计算，2020年麻柳冲水库多年平均可供水量110.4万m3，其中：自流灌区灌溉可供水量6.2万m3，向群乐水库补水量104.2万m3，供水保证率95.1%，灌溉保证率75%，满足有关规范和设计要求。

- 多年平均可供水量与《重庆市大足区水务局关于〈重庆市大足区麻柳冲水库工程水资源报告书（报批稿）〉的批复》（“大足水务审批﹝2014﹞27号”）基本一致。

（三）水库特征水位及规模

- 1．死水位选择

- 水库死水位选择主要考虑水库泥沙淤积高程、供水要求及经济性等因素，经402.0m、405.0m及408.0m三个死水位方案综合分析比较，采用死水位402.00m，相应死库容20.91万m3。死水位确定基本合理。

- 2．正常蓄水位的选择

- 本阶段拟定了415.00m、416.5m和418.0m三个正常蓄水位方案进行技术经济比较。从工程量、库区淹没赔偿、经济分析等方面进行比选，推荐正常蓄水位为416.5m。正常蓄水位的确定基本合理。

- 3．设计洪水位和校核洪水位

- 水库推荐坝型为沥青混凝土心墙石渣坝，溢洪道采用有闸控制，堰型为WES实用堰，孔口净尺寸6m×3m（宽×高），堰顶高程413.5m。本工程设计洪水位416.77m，最大下泄流量71.16m3/s；校核洪水位417.76m，最大下泄流量105.13m3/s，总库容103.36万m3。

（四）水库回水计算

- 本工程采用恒定非均匀渐变能量方程，对5年一遇、10年一遇和20年一遇的洪水分别进行了水库回水计算。回水水面线推算方法可行，成果基本可用于本阶段。

- 五、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级及洪水标准

- 水库总库容103.36万m3，灌面2205亩，大坝采用沥青混凝土心墙石渣坝，属Ⅳ等小（1）型工程，大坝、溢洪道、麻柳冲水库提水泵站、高坪水厂泵站、供水工程为4级建筑物，渠系工程为5级建筑物。大坝和溢洪道洪水标准采用30年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核，消能防冲建筑物采用20年一遇洪水设计；麻柳冲泵站、高坪水厂泵站采用20年一遇洪水设计、50年一遇洪水校核，供水工程采用20年一遇洪水设计，渠系工程采用10年一遇洪水设计。符合现行《水利水电工程等级划分及洪水标准》、《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》等有关规定。

（二）坝址、坝线与坝型选择

1．坝址选择

本阶段在井田湾沟与曾家沟汇合口附近河段提出上坝址（汇合口上游150m）和下坝址（汇合口下游180m）进行比较，两坝址相距330m。地形地质条件相近，上坝址略优；下坝址较上坝址多年平均来水量多31.5万m3，水库淹没面积较少，库容条件较好，坝高及坝轴线明显较小，工程投资较低。设计推荐采用下坝址可行。

2．坝线选择

在下坝址，设计提出上、下两条坝线进行技术经济比较，两坝线相距20m，均选用适宜本工程的沥青混凝土心墙石渣坝。地形地质条件无明显差异，但上坝线坝高略低，坝轴线略短，溢洪道进水条件更顺畅，工程投资较省，设计推荐上坝线基本合理。

3．坝型选择

设计提出沥青混凝土心墙石渣坝、混凝土面板堆石坝和混凝土重力坝三种坝型进行比较。地形地质条件方面石渣坝较为适宜，枢纽工程布置方面混凝土重力坝有利，施工条件方面三种坝型各有优缺点，建筑材料利用方面沥青混凝土心墙石渣坝有利，工程投资方面沥青混凝土心墙石渣坝最小。设计推荐沥青混凝土心墙石渣坝基本合理。

（三）泄洪方式选择

1．溢洪道位置选择

设计提出分别在左、右坝肩布置开敞式溢洪道进行比较：地质条件方面，溢洪道布置在两岸无明显差别；根据地形及河道走向，左岸溢洪道水流较为顺畅，轴线较短；施工条件方面，溢洪道布置在左岸较好；工程投资方面，左岸溢洪道较省。设计推荐溢洪道布置在左岸。

2．泄洪孔口尺寸、堰型及消能方式选择

设计提出堰顶高程为413.5m、孔口尺寸分别为5m×3m和6m×3m的有闸控制方案与堰宽12m的无闸控制方案进行比选，采用6m×3m有闸控制方案；溢流堰采用实用堰型；经消能方式比较，采用底流消能。

泄洪方式选择基本合理。

下阶段进一步优化溢洪道轴线走向布置。

（四）泵站方案与站址选择

泵站方案选择：因高坪镇地形高于麻柳冲水库正常蓄水位，需提水至群乐水库进行灌溉和供水。设计比较了一级泵站（自麻柳冲水库直接提水至高坪镇水厂附近高位水池，先向高坪水厂自流输水，再利用原群乐水库渠系进行灌溉）和两级泵站（自麻柳冲水库提水至群乐水库调节后，再次提水进行灌溉和供水）供水方案，两级泵站方案能发挥群乐水库调节作用，水量利用较好，也能充分利用群乐水库现有提水和灌溉设施，且管道线路短约500m。设计推荐采用两级泵站供水方案合适。

麻柳冲泵站站址选择：设计提出在库内曾家沟（大坝上游左岸280m）和麻柳冲（大坝上游左岸100m）两处站址进行比较：地形地质条件相近，均适宜建泵站；工程布置方面，麻柳冲建泵站可将提水与下游取水设施合并布置，进场道路短，利于建后运行管理，工程投资较省。推荐在麻柳冲建泵站方案可行。

高坪水厂泵站方案选择：现高坪水厂位于群乐水库库尾，距高坪场镇0.5km，水厂于2011年由老水厂改建而成，规模为500m3/d，泵房为简易砖结构；水泵设计流量25m3/h。设计提出改造现有泵房、拆除重建、保留利用加新建补充三个方案进行比选，推荐保留利用加新建补充方案。

（五）工程总布置

麻柳冲水库工程由大坝枢纽工程、供水工程和灌区工程三部分组成。

大坝枢纽工程含大坝、溢洪道、取水建筑物和交通工程。大坝布置在井田湾与曾家沟汇合口下180m，推荐坝型为沥青混凝土心墙石渣坝，坝顶高程417.8m，坝高35.3m，坝顶轴线长107.95m。溢洪道布置在左坝肩。取水建筑物布置在坝前100m左岸岸坡，采用圆形取水塔，塔内上层布置麻柳冲泵站；下层布置灌溉及生态取水管。交通工程包括新建左坝肩至麻柳冲泵站道路长115m和新建连接大坝与原乡村道路间的上坝公路长500m。

供水工程包括麻柳冲泵站至群乐水库间供水管道和高坪水厂泵站两部分。供水管道自麻柳冲泵站起沿水库左岸至曾家湾，向西经蒋家湾隧洞埋管穿越蒋家湾山脊后至姚家沟，在群乐水库右坝肩进入水库，管线全长3622m。新建高坪水厂泵站位于群乐水库西侧库尾，距现有高坪水厂泵站25m。

灌区工程：已建群乐水库原灌区灌溉设施基本完好，能正常运行，本次设计利用群乐水库已有渠系建筑物输水。新建灌区工程为大坝下游自流输水管道，自导流洞出口分水后，沿井田沟左岸高程400m埋设至河口，再顺塘坝河右岸延伸长420m后，利用已有公路桥跨河，顺村级公路向下游至冒咕村止，全长1642m。

工程总布置基本合理。

（六）主要建筑物

1．大坝枢纽工程

（1）大坝

1)坝顶结构

计算坝顶高程418.64m，设计采用坝顶防浪墙顶高程419.00m，坝顶高程417.8m（水库校核洪水位417.76m），坝顶宽度6m。坝顶上游侧设钢筋混凝土防浪墙，下游侧设混凝土防护栏杆及基座，中部用0.3m厚碎石+0.2m厚C25混凝土护顶。

坝顶设计基本合理。

2)坝体结构

坝体由沥青混凝土心墙、上下游过渡层，上下游石渣填筑区及护面、心墙下游坝基排水垫层及排水棱体组成。

沥青混凝土心墙：轴线位于坝顶中心线上游1.15m。心墙厚0.5m，靠近混凝土基座3m高度内的心墙厚度由0.5m渐放宽至1m，心墙顶与防浪墙底连接，心墙底通过混凝土基座嵌入基岩，心墙顶、底高程分别为416.5m、382.5m。沥青混凝土心墙底基座为设C25W6钢筋混凝土；高程399.5m以下基座高7m，上、下底宽分别为9.5m和5m，基座内设园拱直墙灌浆廊道（净空3m×3.5m）；高程399.5m以上基座高2m，上、下底宽分别为8.3m和7.7m；基座置于弱风化基岩上，每10～15m长分缝设止水，基座与心墙间设有止水。

上下游过渡层：布置于心墙上下游的过渡层，水平厚均为2m。

上下游石渣填筑区及护面：上游坝面坡比从上至下分别为1:2.25、1:2.5，高程400.5m变坡点处设宽2m的马道，高程400.5m以上采用0.2m厚碎石+0.10m厚C20混凝土预制块护坡，以下为0.5m厚干砌块石护面。坝壳主体填筑料采用石渣料。下游坝坡坡比从上至下分别为1:2、1:2和1:1.8，变坡点高程分别为406.5m、393m，各设宽2m的马道，高程393m以上采用C25混凝土框格草皮护坡，以下为排水棱体，坡面采用干砌块石护坡。

排水垫层及排水棱体：在心墙下游高程391.8m以下至建基面设排水垫层，在下游坝脚设排水棱体与上游排水垫层连接。

坝体结构布置基本合理。

3)坝体填筑材料

沥青混凝土技术要求：沥青混凝土中沥青用SG70型，粗骨料用灰岩碎石，细骨料用天然河砂及机制砂，填料用灰岩粉及粉煤灰等，各组成材料的技术指标要求、沥青混凝土配合比及其技术要求基本符合有关规定。

坝壳主体填筑材料采用位于大坝上游右岸的曾家沟石渣料，岩性主要为泥岩和泥质粉砂岩混合料。

过渡层、排水垫层及排水棱体填筑料均采用质地坚硬、级配良好的灰岩料。

下阶段进一步优化心墙上下游石渣料分区设计，宜将强度较高、耐风化性较好的石渣料填筑于心墙下游主要受力区，并加强设计碾压指标控制。

4）基础处理

沥青混凝土心墙基座置于弱风化基岩上，过渡层、褥垫及棱体排水基础置于强风化基岩上；坝壳石渣体置于清除坝基表层土后压实的土层上。大坝基础设置1排帷幕灌浆防渗，灌浆在混凝土基座上、基座廊道内和坝顶两岸平洞内进行，防渗线长208m，其中坝基段长108m，左、右岸各延伸40m和60m，孔距2m，灌浆孔底伸入坝基岩体透水率5Lu（相对不透水层）线下3m。对心墙基座进行固结灌浆，采用2排，孔距3m，孔深5m。

下阶段应加强石渣体基础处理，进一步研究将石渣体一定范围内的覆盖层全部清除的可能性。

（2）溢洪道

1）结构布置

溢洪道由进口段、控制段、泄槽段和消能段组成，全长193.63m。

进口段长49.89m，渠底高程411.5m，底宽由9.8m渐变为6m。控制段长8m，采用WES实用堰，堰顶高程413.5m，堰顶上设1孔6×3m平面钢闸门，闸墩顶（高程417.8m）上游侧设启闭设施，下游侧设C25钢筋混凝土交通桥。泄槽段长105.74m，底宽6m；溢0+006.66～0+068.16段长61.5m，为缓坡，底坡i=0.01，溢0+068.16～0+112.4段长44.24m，为陡坡，坡比i=0.52；消能段长30m，由长10m的渐变段（底宽由6m扩宽为10m）与长20m的等宽段（底宽为10m、池深3m，底板高程387.5m）组成，尾坎顶高程390.5m，后接原河道。

进口段导墙采用浆砌石挡墙，底板为0.2m厚C15混凝土衬护，分缝并设止水。控制段边墙采用C30混凝土重力式挡墙，堰体为C20混凝土+0.8m厚C30混凝土护面。泄槽段边墙采用C30混凝土重力挡墙，底板为0.3m厚C30混凝土衬护，底板下设有纵横排水盲沟，陡坡段边墙及底板与基础设锚杆连接，分缝设止水。消能段边墙采用C30混凝土重力挡墙，底板为1m厚C30混凝土，设有排水孔。

2）基础处理

溢洪道底板及边墙均置于基岩，边墙以上边坡开挖后喷混凝土处理。导墙、控制段基础进行固结灌浆，孔排距3m，孔深5m。

（3）取水建筑物

取水建筑物含取水塔、输水隧洞（导流洞改建）、上岸交通三部分。

取水塔布置在导流洞进口，与山体连接成整体，为园形筒体，塔高23.5m（不含控制室高度），底板高程395m，底板厚1.0m，塔体置于12.1m×12.1m方形C20混凝土平台上。圆筒外径12.1m，高程418.5m以上为控制层，以下为C25钢筋混凝土结构，壁厚0.8～1.2m；圆筒内自上而下分为控制层、水泵层和取水层。控制层位于工作平台高程418.5m以上，为砖混结构，通过钢筋混凝土栈桥与岸坡连接，设有中控室；水泵层设在高程403.1m，安装2×110kw两台卧式离心水泵，向群乐水库提水流量0.116m3/s，净扬程59m，水泵安装高程404m，筒内壁设有旋转楼梯通入控制层；取水层布置在高程400.1m，控制大坝下游自流灌溉、生态及放空用水，取水管进口中心高程400.3m（低于死水位1.7m），采用闸阀控制，通过楼梯与水泵层连接。下阶段优化取水塔尺寸及基础处理。

输水隧洞长247.5m，为城门洞型，内空尺寸1.8m×2.0m，采用C25钢筋混凝土全断面衬砌。进口段（导0-012.1～0+000）和坝轴线附近导0+103.6～0+113.6两段采用C25混凝土封堵，在进口封堵段内埋设竖向球墨铸铁管伸入水库，并沿导流洞底板敷设，穿过0+103.6～0+113.6封堵段，在洞外导0+252.5处设三通分水，生态放水入原河道，自流灌溉放水入灌溉干管，分别设闸阀控制放水。洞内管道为球墨铸铁管，直径0.2m。下阶段进一步比选管材。

上岸交通：取水塔与岸坡间采用一跨长12m、桥宽3.5m的钢筋混凝土梁板桥；桥墩采用混凝土，置于弱风化基岩。

（4）交通工程

1）进站道路

长115m，路基宽4.5m，初期为泥结石路面，主体完工后采用混凝土硬化。

2）上坝公路

长500m，路面宽4.5m，混凝土路面。

2．供水工程

（1）输水管道

麻柳冲水库～群乐水库的输水管道设计流量为0.116m3/s，经设计比较采用PE100级管，管径0.45m。管道转弯处设混凝土镇墩，镇墩置于弱风化基岩，支墩置于基岩。管道高点设自动排气阀，低点设有放空排泥阀，在蒋家湾隧洞进口处及管线末端设控制检修阀；管顶以上埋深不小于0.7m。

（2）蒋家湾隧洞

隧洞长354m，进出口底板高程分别为458.55m、458.20m，底坡1‰，内空尺寸1.8m×2.0m。进出口段20m采用C20混凝土全断面衬砌，洞身Ⅲ类围岩挂钢筋网锚喷C25混凝土，Ⅳ类围岩采用0.3m厚C25钢筋混凝土衬护，隧洞分缝并设止水，顶拱作回填灌浆处理。

3．灌区工程

新增灌区管道设计流量为0.013m3/s，采用PE管，管径0.16m，管顶以上埋深不小于0.6m，高点设补气阀，低点设放空排泥阀，管道沿线设4处分水阀。

下阶段完善过公路桥和管道沿线埋设处理设计。

- 六、机电、金结及消防

机电、金结及消防设计基本合理。

- 七、工程管理

（一）工程项目法人为重庆泽足水务投资建设工程有限公司。

（二）人员配备基本合理。

（三）工程管理范围和保护范围基本合理。

（四）下阶段进一步完善工程管理设计。

- 八、施工组织设计

（一）施工条件

施工条件陈述基本清楚。

（二）施工导流

1．导流标准

导流建筑物为5级，坝枢施工导流洪水标准选用枯期5年一遇洪水，枯期导流时段选在10月～次年3月，相应导流设计流量2.27m3/s；当坝体填筑高程超过围堰堰顶高程时，坝体临时度汛洪水标准选用全年20年一遇洪水，相应洪峰流量为69.9m3/s。导流标准选用基本可行。

2．导流、度汛方式

枯期土石围堰断流挡水，导流隧洞泄水导流；汛期坝体临时断面挡水，导流隧洞泄洪度汛。坝枢导流、度汛方式可行。

3．导流建筑物设计

因导流洞导流任务完成后改建成放水隧洞，故导流洞按永久建筑物设计，级别为4级。

4．导流工程的施工方法基本可行。

5．截流

截流时段选在9月中下旬，相应截流流量选用5年一遇9月份的月均流量0.111m3/s。截流方式从右向左单向进占，单戗立堵，截流方式可行。

6．下闸蓄水

导流隧洞封堵时段选在第2年12月，下闸封堵设计流量为5年一遇12月份的月均流量0.023m3/s。

下阶段进一步完善导流建筑物设计。

（三）料场的选择与开采

石渣料场选在库区内的曾家沟，运距0.3km；石料、骨料均到大足古龙镇购买，至坝址区运距66km，至管线区平均运距55km。料源规划基本可行。

（四）主体工程施工

主体工程的施工程序、施工方法、配置的主要施工机械设备基本可行。

（五）施工交通运输

1．利用现有公路作为本工程的对外交通运输线路，合理可行。

2．新建场内施工道路1.8km，道路为4级双车道泥结石路面。场内施工交通运输的主干道规划基本可行。

（六）施工工厂设施

规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备基本可行。

风、水、电设施规划基本可行。但生活用水、混凝土拌和、养护用水须经检验合格后方可使用。

（七）施工总布置

1．施工总布置的规划原则及施工分区规划基本可行。

2．出渣及土石方平衡利用规划基本可行。

3．工程施工临时占地20.55亩。

4．施工总布置基本可行。

（八）施工总进度

施工总进度编制基本可行，总工期19个月。

- 九、劳动安全与工业卫生

本篇编写基本可行，但在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

- 十、工程建设征地及移民安置

工程建设总占地16.50hm2，其中永久占地15.13hm2，施工临时占地1.37hm2。工程建设征地及移民安置以“专题审查意见”为准。

- 十一、水土保持及环境保护设计

（一）水土保持

水土保持方案已经市水利局“渝水许可﹝2014﹞120号”文批复。下阶段进一步完善水土保持措施设计。

（二）环境保护设计

下阶段进一步完善环境保护设计。

- 十二、节能设计

节能设计基本合理。

- 十三、投资概算

工程投资概算以专项审查为准。

专家组长：

2015年11月1日