附件

重庆市跳蹬水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2019年5月27日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆市跳蹬水库工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，万州区水利局，开州区水利局，重庆市水利投资（集团）有限公司（项目法人），重庆市水利电力建筑勘测设计研究院（主体设计单位和报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人及报告编制单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，于2019年7月29日提交了《重庆市跳蹬水库工程水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核同意，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

跳蹬水库工程位于长江左岸一级支流小江流域右岸支流普里河中游，坝址地处重庆市开州区南门镇明月桥上游约5km的卷桥村马鞍石处。工程开发任务为防洪、供水、灌溉，兼顾发电等综合利用功能。水库正常蓄水位240.00m，防洪限制水位231.50m（前汛期）和236.80m（后汛期），校核洪水位240.40m，兴利库容9020万m3，总库容10300万m3。工程由水库工程、输水工程两部分组成，其中：水库工程包括挡水建筑物、泄水建筑物、取水、供水建筑物、坝后式地面厂房等；输水工程包括提水泵站、调节池、灌溉管道及其附属建筑物。水库建成后，结合下游堤防加固及河道整治等综合措施，可将下游浦里工业新区（南门镇、长沙镇等）的防洪能力由现状的2～5年一遇提高到20年一遇；城乡生活和工业供水对象为浦里工业新区（含长沙组团、赵家组团、临港组团及五通乡、岳溪镇、南门镇），多年平均供水量7295万m3，设计供水保证率95%；灌区对象分布于开州区五通乡、岳溪镇、南门镇、长沙镇、赵家街道5个镇街的普里河两岸，设计灌溉面积5.18万亩，多年平均灌溉水量1042万m3，设计灌溉保证率75%；坝后电站装机容量6050kW，多年平均发电量1283万kW·h。

工程设置取水口2处，其中库区设置先英泵站取水口，位于跳蹬集中居民点上游0.8km普里河左岸的先英村中坝子处，提水设计流量0.38m3/s；在大坝左岸设置坝式进水口，分功能布置为供水、灌溉、生态发电(兼生态放水)、冲砂放空进水口；供水管道设计流量2.99m3/s，引水至规划水厂供长沙组团、赵家组团、临港组团等城镇区域；灌溉干管与供水管道并排布置，管首设计流量2.01m3/s，在干管上布置新浦泵站、陈家场泵站、黄家院泵站，控灌坝址下游普里河两岸灌面；坝后电站充分利用生态水量及弃水发电，生态发电进水口为底层取水，设计流量22.7m3/s。

城乡供水范围内生活生产废污水由市政污水管网收集后排入污水处理厂，经处理达标后排放；灌区灌溉退水分散排放，最终回归普里河。

二、水资源论证等级及范围

《报告书》确定的水资源论证工作等级为一级合适。

《报告书》确定的取水水源论证范围为普里河全流域，流域面积1178km2；取水影响论证范围上起于跳蹬水库坝址上游18.4km的回水末端处，下止于普里河河口，河段全长64.9km；退水影响论证范围为取水影响论证范围基础上增加小江开县渠口保留区河段15km；基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》确定的现状水平年为2015年，规划水平年为2030年基本合适。

《报告书》采用的供水设计保证率95%和灌溉设计保证率75%符合现行规范要求。

四、水资源状况及开发利用分析

《报告书》对水资源开发利用范围内的水资源状况和供、需水现状及供、需水预测等水资源开发利用水平和存在问题的分析基本合适。

五、建设项目取用水合理性分析

本工程已列入《西部大开发“十三五”规划》（国函〔2017〕1号），符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年）的相关要求。

《报告书》提出本工程最小下泄生态流量为非汛期（11～4月）取1.15m3/s，汛期（5-10月）取3.45m3/s基本合理。根据《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011），“河道生态需水量原则上按多年平均流量的10%～20%确定。本工程坝址处天然情况下多年平均流量为11.5m3/s，考虑到下游附近河段综合用水已包含在本工程供水范围内，减水河段无其他工业生活用水要求，也无国家和省级保护鱼类，因此在非汛期按坝址处天然多年平均流量的10%，即1.15m3/s下泄生态流量，同时在汛期按坝址处天然多年平均流量的30%，即3.45m3/s下泄生态流量，基本符合水资源论证导则的要求。

根据开州区水利局关于确认重庆市跳蹬水库工程用水指标的文件，重庆市人民政府办公厅以《重庆市人民政府办公厅关于调整开州区2030年用水总量控制指标的通知》（渝府办〔2019〕10号）文，将开州区2030年用水总量指标调整为3.6亿m3，2015年全区用水总量2.9886亿m3，跳蹬水库新增多年平均供水量8337万m3, 考虑替代供区范围内企业生产自备用水741万m3和期间节水1780万m3后，2030年用水总量为35702万m3，未超出开州区3.6亿m3的用水总量控制指标，用水总量可满足用水总量控制红线指标要求。

《报告书》提出的本工程城乡供水需水预测指标及需水量预测成果基本合理。依据《重庆市开州区城乡总体规划（2015～2035）》等相关规划，预计2030年规划水平年，供区范围内供水人口预计为24.0万人，其中：城市居民日平均综合生活用水定额170 L/人·d，乡镇居民平均生活用水定额100L/人·d，农村居民生活用水定额80L/人·d，满足《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）、《重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）》等相关规范要求，经预测，城乡供水范围内需水总量为7550万m3。

《报告书》提出的本工程灌溉需水预测指标及需水量预测成果基本合理。灌区综合灌溉定额199.3m3/亩，各类型作物灌溉定额均满足《重庆市灌溉用水定额（2017年修订版）》中关于渝中平行岭谷区的定额标准。经预测，本工程灌区多年平均灌溉需水量1088万m3。

2030规划水平年，本工程河道外用水多年平均取水量为8337万m3，其中：城市生活、生产供水量6604万m3，集镇供水量620万m3，农村人畜供水量71万m3，灌溉供水量1042万m3，电站多年平均发电取水量（河道内）15755万m3。本工程多年平均总取水量24092万m3。

《报告书》提出的本工程取用水规模基本合理。

六、取水水源可靠性论证

《报告书》依据余家站水文站1970～2015年径流系列进行水文分析计算，本工程坝址处多年平均流量11.5m3/s，年径流量26977万m3，经径流调节和供需平衡计算，供水和灌溉多年平均可供水量8337万m3，多年平均库损量791万m3，可满足本工程供水、灌溉取水水量及其保证率要求。

本工程取水河段所在一级水功能区为普里河万州开县保留区，水质管理目标为Ⅱ类，现状水质为Ⅲ类，取水水源水质可以满足本工程取水水质要求。

本工程灌溉及供水进水口底部高程为208.90m，生态发电进水口底部高程为208.50m，高于坝前50年淤沙高程207.90m，低于死水位213.00m；先英泵站于水库库区死水位213.00m取水，取水高程低于水库正常蓄水位240.00m，高于50年淤沙高程209.91m，取水口设置基本合理。

《报告书》关于跳蹬水库工程取水水源可靠的结论基本合适。

七、取退水影响分析

《报告书》拟定下泄生态流量为非汛期（11～4月）取1.15m3/s，汛期（5-10月）取3.45m3/s，多年平均下泄生态水量7283万m3。由生态发电进水口兼生态放水，当机组不发电时，通过旁通阀下泄。设置电磁流量计监控放水流量。

生态流量确定、放水与监控设施设置基本合适。

跳蹬水库坝址下游至普里河河口为减水河段，在坝址下游4.4km处有较大支流岳溪河汇入(多年平均来水量1.35亿m3)。根据《报告书》，河段内无珍稀水生物及鱼类“三场”分布，水库下泄的生态水量和弃水以及支流岳溪河的汇入可满足河段内一般水生物繁殖和鱼类繁衍及生态景观等的需水要求。

跳蹬水库工程建成后，水库下游南门镇、长沙镇、赵家街道、渠口镇用水将由跳蹬水库解决，减水河段左右岸农田灌溉及农村居民生活用水也由跳蹬水库解决，减水河段无取水要求。

跳蹬水库建设将淹没上游长池电站厂房，使水电站发电量减少，项目业主已与长池电站业主达成意向性补偿协议。

跳蹬水库建设将影响下游花林水文站水文测验，项目业主已与重庆市水文水资源勘测局达成意向性复建协议。

跳蹬水库工程退水主要为施工期生产废水与生活污水及运行期供区的工业废水与生活污水和灌溉回归水、农村人畜饮水的污水，水库管理人员生活污水等。

施工期生产废水经处理后重复使用，或作场地洒水防尘用，生活污水通过设置旱厕收集供农肥使用。

运行期开州区五通乡、岳溪镇、南门镇、长沙镇的废污水进入规划的浦里工业新区污水处理厂处理，赵家组团（赵家街道）、临港组团（渠口镇）废污水分别进入规划的赵家组团污水处理厂和临港组团污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后分别排入普里河万州开县保留区河段、小江开县渠口保留区河段。重庆开州浦里新区管理委员会关于浦里污水处理厂、赵家污水处理厂和临港污水处理厂的情况说明，承诺将根据服务区域污水量增长情况同步建设污水处理厂及配套管网。

灌溉回归水和人畜饮水的污水分散退入普里河万州开县保留区河段。

《报告书》关于跳蹬水库工程取退水影响分析的结论基本合适。

八、水资源节约、保护及管理措施

《报告书》提出的水资源节约、保护及管理措施基本可行。

九、对第三方影响补偿建议

《报告书》提出的本工程对第三方取用水户影响较小的结论基本可信。

专家组组长:

2019年7月30日