附件

重庆市秀山县桐梓水库工程初步设计报告专家评审意见

- 桐梓水库工程位于梅江河二级支流溶溪河中上游河段，坝址坐落于秀山县膏田镇，坝址集雨面积145km2，是一座以灌溉、供水为主，兼有发电、改善水环境等综合效益的中型水利工程。2019年8月15日，重庆市发展和改革委员会以“渝发改农〔2019〕1011号” 文批复了《秀山县桐梓水库工程可行性研究报告》。

- 2019年10月25日，重庆市水利局在创世纪宾馆组织召开了《重庆市秀山县桐梓水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会。参加会议的有秀山县水利局、重庆长兴水利水电有限公司（以下简称项目法人）、四川省水利水电勘测设计研究院（以下简称设计单位）等单位的领导、代表以及特邀专家（专家组名单附后）。专家会前详细审阅了有关资料，相关单位人员和专家于2019年10月23~24日踏勘了工程现场，会上认真听取了项目法人和设计单位的汇报，进行了充分讨论，质量评定结论为基本合格，并提出了修改补充意见。会后，设计单位进行了修改和补充。项目法人于2019年12月31日提交了修改完善后的《初设报告》，经专家组集中复核后，提出了进一步修改完善意见；2020年5月21日，项目法人再次提交了《初设报告》，经专家复核，认为修改完善后的《初设报告》基本达到初步设计编制深度要求，形成专家评审意见如下。

一、水文

（一）基本资料

同意本阶段以秀山水文站为参证站，与可研阶段一致，并采用1973～2018年水文资料（1980年后的径流已还原）进行本工程水文计算。

（二）径流

同意采用秀山水文站本阶段径流成果按降雨修正的水文比拟法推求工程径流。水库坝址集雨面积145km2，多年平均流量3.42m3/s，多年平均径流量10780万m3，与可研成果基本一致。

- （三）洪水

基本同意采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》短历时设计暴雨按推理公式法推求的设计洪水成果。水库坝址50年一遇设计洪峰流量1130m3/s， 500年一遇校核洪峰流量1700m3/s，与可研成果基本一致。

基本同意渠道跨河（沟）断面设计洪水的计算方法及成果。

基本同意洪水分期时段划分、分期洪水计算方法及成果。

（四）泥沙

基本同意泥沙计算成果。坝址多年平均输沙量4.55万t，其中：悬移质输沙量3.96万t，推移质输沙量0.59万t。

（五）水位流量关系

基本同意水库坝址和渠道跨溶溪河、梅江河断面采用水力学公式推算的水位与流量关系成果。

（六）水文自动测报系统

基本同意水库设立9个水、雨情站的水文站网规划。

- 二、工程地质

- （一）区域构造稳定性与地震

同意区域构造稳定性评价结论。

工程区属于弱震环境，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），工程区50年超越概率10％的工程区区域地震动峰值加速度值为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二） 水库区工程地质

基本同意水库区工程地质评价结论。

水库不存在邻谷渗漏问题。距坝址2.8km的右岸上坝段岸坡蓄水后存在稳定问题，影响居民30余户，建议搬迁处理；其余段库岸稳定问题不突出，对大坝影响小。库区浸没影响小。水库蓄水后，发生水库诱发地震的可能性小。水库基本具备成库地质条件。水库运行期加强残坡积岸坡段的变形观测。

- （三） 坝址工程地质

- 1．坝线坝型比选

在可研阶段选定坝址进行了坝线1（上坝线）、坝线3（中坝线）、坝线4（下坝线）方案比选，坝线间距50m 、40m。三条坝线属于同一地质单元，地形、地质条件相当，均有建坝条件。从坝基岩体质量、抗滑稳定性、防渗处理等方面看坝线3略优。经设计综合比较后基本同意推荐坝线3方案。

坝基岩体为弱风化瘤状灰岩与页岩，属中硬～软岩，工程地质分类BⅣ、CⅣ，可兴建中低重力坝和土石坝。经设计综合比较后同意推荐混凝土重力坝。

- 2．主要建筑物工程地质

- 基本同意主要建筑物工程地质评价结论，持力层选择基本合理，主要工程地质问题处理措施建议基本合适。

- （1）大坝

- 坝址区覆盖层厚3.0～5.0m；坝基岩体为大湾组瘤状灰岩、粉砂岩与页岩，节理裂隙较发育。环境水对混凝土中钢筋与钢结构有弱腐蚀性。两岸强风化带厚2.5～6.0m，弱风化带厚4.0～11.0m；河床强风化带厚2.0～5.0m，弱风化带厚4.0～7.5m。强风化与碎裂岩体为CⅤ类岩体，弱风化页岩为CⅣ类岩体，弱风化瘤状灰岩与粉砂岩为BⅣ。建议以弱风化中下部岩体为坝基持力层。坝基节理裂隙较发育，岩体完整性较差，建议进行固结灌浆处理。坝基及坝肩均存在裂隙型渗漏，建议以帷幕灌浆防渗，防渗标准q≤5Lu，坝基存在抗滑稳定控制性结构面组合，建议设计进行稳定复核，采取相应抗滑处理措施；对坝基建基面岩屑夹泥软弱夹层及破碎带进行处理。开挖形成的边坡应设置马道，及时支护处理并注意施工安全。

（2）消力池

以弱风化岩体作为消力池边墙及底板持力层，并进行防冲处理。

（3）放空洞、导流洞

放空洞、导流洞为陡、峻坡地形。围岩为瘤状灰岩、粉砂岩与页岩，类别Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，分属局部稳定性差、不稳定、极不稳定。Ⅳ、Ⅴ类围岩应及时进行初期支护并衬砌。进、出口洞脸边坡应分级开挖并及时支护。

（4）厂房

以弱风化基岩为持力层，防止地基过大不均匀沉降导致建筑物变形。重视内侧边坡稳定问题。

（5）围堰

上、下游围堰表层覆盖层厚3.0～5.0m，透水性强；基岩为瘤状灰岩、粉砂岩与页岩。围堰以覆盖层为持力层时应进行防渗处理。

（6）上坝公路

位于左岸，为陡、峻坡地形。主要以灰岩、粉砂岩、页岩为持力层。部分边坡为顺向坡，切脚开挖易产生顺层滑动，建议分级开挖并支护处理。

（四）输水线路工程地质

同意供水管线工程地质评价结论。

输水线路总长34.55km，采用隧洞、倒虹管和渠道输水。沿线未发现滑坡、崩塌等不良地质现象，自然边坡基本稳定。

隧洞围岩为灰岩、白云岩、粉砂岩、页岩与泥岩，类别为Ⅲ～Ⅴ类，分属局部稳定性差～极不稳定，Ⅳ、Ⅴ围岩应及时进行初期支护并永久衬砌。强岩溶化灰岩段易遇涌水突泥，二叠系地层页岩段有不良气体存在。进、出口洞脸边坡应分级开挖并及时支护。

结合开挖情况，建议建筑物镇墩以弱风化岩体作为持力层，其他建筑物以基岩或夯实处理后覆盖层为持力层，并注意边坡稳定问题。

（五）渣场

基本同意各渣场工程地质条件评价结论。

各渣场均无严重不良地质现象，属基本稳定场地。挡渣墙置于基岩上，并设置排水设施，保证挡渣墙稳定。

- （六）岩土物理力学参数

- 基本同意岩土物理力学参数建议值。

- （七）天然建筑材料

基本同意经复核后的天然建筑材料评价，与可研阶段一致。本阶段对混凝土粗细骨料调查复核了木竿子和老水井两个灰岩料场，其中木竿子料场距坝近，有公路相通，开采方便，可作为主料场；老水井料场位于库内，作为备用料场。

木竿子灰岩料场：位于膏田镇水车村境内溶溪河左岸，基岩裸露，为奥陶系红花园组厚层状灰岩、桐梓组白云质灰岩、灰岩夹页岩，岩石强风化带厚5.0～8.0m，剥采比1：4.3，弱~微风化岩石饱和抗压强度大于50MPa，软化系数大于0.75，无碱活性危害。料场岩石质量满足混凝土人工骨料技术指标，储量满足设计要求，距坝址0.6Km，交通方便。料场为层面坡，距坝址区及居民房近，应注意施工安全。

老水井料场：位于膏田镇水田村境内茅坡溪河左岸，料场区表层有坡残积粘土夹块碎石，厚1.0～3.0m，岩性为奥陶系红花园组厚层状灰岩，料场表面岩石强风化带厚6.0～8.0m，剥采比1：3.8，弱~微风化饱和抗压强度大于74MPa，软化系数0.8，无碱活性危害。料场岩石质量满足混凝土人工骨料技术指标，储量满足设计要求。料场交通方便，距坝址1.4km，其中有长约500m无公路。

防渗土料：位于水库淹没区，表面无用层为厚0.3～0.5m灰褐色耕植土，体积1.1×104m3；有用层为褐黄色粉质粘土，天然状态下呈可塑状，厚0.5～1.6 m，储量为3.1×104m3。料场除粘粒含量和天然含水量偏大外，其余各项指标均能满足质量要求，可用作围堰防渗用土料。料场距坝址1.1km，交通方便。

灌区工程建筑材料：溶溪镇陈家湾和梅江河右岸鸳鸯咀的人工骨料料场均为灰岩料场，为当地已成开采石料场，料石无碱活性危害，其储量及质量均满足设计要求，可作为人工骨料购买料场。距灌区工程平均运距15km。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

同意工程建设任务是以灌溉、供水为主，兼有发电、改善水环境等综合利用。

（二）设计水平年和设计保证率

同意设计基准年为2017年，设计水平年为2030年，灌溉和供水设计保证率分别为75%、95%。

（三）供需水平衡分析

基本同意供需水平衡分析成果。水库受水区范围为秀山县膏田、溶溪、溪口、妙泉、官庄、龙池等6乡镇30个村，灌溉面积5.81万亩（田3.03万亩，土2.12万亩，经果林0.66万亩），解决乡镇人口7.13万人和牲畜6.62万头及二、三产业55.83亿元用水，多年平均净需水量2073万m3（其中，灌溉1060万m3，供水1013万m3），原有水利设施可供水量253万m3，净缺水量1820万m3，毛需水量2795万m3。经长系列径流调算，水库多年平均可供水量2699万m3，其中：灌溉1273万m3，供水1426万m3，灌溉保证率76.1%，供水保证率99.8%。

（四）生态流量

同意在坝址处下泄1.0m3/s生态基流，年下泄生态水量3156万m3。

（五）水库规模

基本同意水库特征水位和规模。水库正常蓄水位和死水位经技术经济比较和复核，分别选择451.5m、430.0m，相应库容分别为2000万m3、244万m3；水库设计洪水位451.50m，校核洪水位452.84m，总库容2259万m3 ，较可研成果2196万m3略大。

（六）渠道规模

基本同意渠道规模。灌区输水渠线总长83.84km，其中：干渠长20.48km，桐林、溪口、玉屏、郭家、妙泉、长兴、官庄等支渠分别长11.59km、11.91km、10.31km、7.19km、10.05km、8.29km、4.02km。干、支渠渠首设计流量分别为2.56m3/s、0.19m3/s、0.29m3/s、0.20m3/s、0.24m3/s、0.38m3/s、0.38m3/s、0.21m3/s。纳入本工程投资的为干渠、妙泉支渠、官庄支渠，共长34.55km。

（七）电站规模

基本同意坝后渠首电站装机规模1.0MW（2×5000KW），多年平均发电量347万kW.h。

（八）泥沙淤积及回水

基本同意水库回水计算成果。根据水库泥沙淤积平衡后的分布情况，发生P=5%和P=20%洪水时干、支流回水长度分别为7.32km、4.04km。

（九）水库运行方式

基本同意拟定的水库运行调库原则、初期蓄水计划和非常情况运行方式。

四、工程布置及建筑物

- （一）工程等级和标准

同意工程等别、主要建筑物级别和洪水标准。

桐梓水库为Ⅲ等中型水利工程，大坝、取水、放空等主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物、渠首电站级别为5级。渠系建筑物除渝怀铁路交通涵洞下穿的官庄支渠姚家店子倒虹管和G65高速公路桥下的鸡公岭倒虹管级别为1级外，其余建筑物级别为4级。

大坝、取水、放空建筑物的洪水标准按50年一遇设计、500年一遇校核，消能防冲设计洪水标准按30年一遇；渠首电站洪水标准按30年一遇设计、50年一遇校核；渠系建筑物洪水标准按10年一遇设计、30年一遇校核。

同意工程区地震基本烈度为VI度，建筑物抗震设防烈度为6度。

基本同意边坡级别为4~5级。

（二）工程合理使用年限

同意工程合理使用年限为50年，其中大坝、取水、放空等建筑物合理使用年限为50年，渠首电站和渠系建筑物合理使用年限均为30年，闸门合理使用年限应为30年。

- （三）建筑物轴线选择

1.坝线

本阶段在可研阶段推荐坝址的基础上拟定了上、中、下三条坝轴线进行综合比较，基本同意推荐中坝线。

2.输水线路

根据灌区范围分布情况，本阶段干渠经方案一（干渠沿溶溪河左岸布置）和方案二（干渠沿溶溪河右岸布置）进一步比较，基本同意推荐方案一，与可研一致，即：干渠于水库左岸坝后电站尾水取水后沿溶溪河左岸布置，在干12+496.00处折向东南以倒虹管下穿溶溪河，经隧洞进入梅江河左岸，渠末分出妙泉支渠和官庄支渠。

在干渠沿溶溪河左岸布置基础上，对梅家沟渡槽至黄连桥渡槽段、膏田乡渡槽段、干溪沟渡槽段进行了局部线路比较，基本同意推荐方案一。

- （四）建筑物型式选择

1.坝型

经碾压混凝土重力坝、常态混凝土重力坝、埋石混凝土重力坝及沥青混凝土心墙石渣坝的综合比较，基本同意采用投资相对节省且施工相对简单快捷的常态混凝土重力坝方案。

2.泄洪型式

基本同意采用坝身表孔泄洪、有闸控制方式及WES实用堰，与可研阶段一致。

本阶段在可研推荐基础上，经方案一（可研推荐方案，3-12×6.5m）、方案二（3-10×7m）、方案三（3-9×8m）三种孔口尺寸方案的技术经济比较，基本同意推荐方案二。

基本同意消能采用底流消能方式，与可研阶段一致。

3.取水建筑物

基本同意推荐分层坝式取水塔。

4.输水建筑物

同意采用重力自流输水、灌溉与供水相结合的输水方式。

基本同意选择的输水建筑物型式。暗渠采用矩形断面、隧洞采用圆拱直墙型、倒虹管采用地埋式或桥式。跨头道河、溶溪河和梅江河进行了倒虹管和渡槽的比较，选择倒虹管型式，其中跨头道河采用地埋式，跨溶溪河和梅江河采用桥式。

- （五）工程总布置

基本同意工程总布置。工程由枢纽工程和灌区工程两部分组成。

1.枢纽工程

枢纽工程由大坝、取水建筑物、放空建筑物、渠首电站、上坝公路、管理房组成。

大坝采用常态混凝土重力坝，坝轴线长170m，坝顶宽8m，坝顶高程453.8m，最大坝高49m；大坝由非溢流坝段和溢流坝段组成，左右岸非溢流坝段长分别为70m、60m；溢流坝段位于河床中部，长40m，设3孔溢流表孔，采用弧形工作钢闸门控制，堰顶高程444.5m，堰型采用WES实用堰，下游采用底流消能方式；交通桥布置在闸墩顶下游侧。溢流堰体下游侧接消力池和护坦。

取水建筑物兼顾灌溉和发电，布置在左岸非溢流坝段（桩号BH0+056.80处），采用坝式分层放水口，分层3层，层高9.0 m，孔口尺寸1.60 m×1.80m。

放水设施由放空底孔和生态放水管组成，布置在右岸非溢流坝段（桩号BH0+118.50处），采用有闸竖井控制，进口底板高程418.00 m，孔口尺寸1.80m×1.80m，设检修闸门。工作闸门后接管径1800 mm钢管，设消能阀，兼作生态放水管。

渠首电站位于左岸挡水坝段下游，装机容量1MW，建筑物主要由主副厂房、尾水池等组成，主副厂房地面高程429.71 m。

上坝公路布置在左岸，长678m，起点与已成公路连接，高程439.00 m，路面宽4.50 m；进厂房道路接上坝公路，长270m。

水库管理房紧邻电站厂房下游侧布置，总面积1800m2，其中：办公用房540 m2、生活管理房1260 m2，地面高程421.00 m。

2.灌区工程

灌区工程由1条干渠和桐林、溪口、玉屏、郭家、妙泉、长兴、官庄7条支渠组成，干渠、支渠总长83.84km，纳入本工程投资的为干渠和妙泉支渠、官庄支渠，共长34.55km。干渠自渠首电站尾水渠，沿溶溪河左岸向东北经水车村隧洞，穿溪村隧洞、膏田镇渡槽、天雄猛厂隧洞、头道河倒虹管，再沿溶溪河左岸经白岩湾隧洞、干溪沟隧洞、溶溪河倒虹管、米神洞隧洞、马鞍子隧洞，至鸡公岭倒虹管出口止，长20.48km，其中：暗渠5座1.06km，隧洞10座17.23km，渡槽5座0.31km，倒虹管3座1.71km，节制闸、放水洞、退水闸等建筑物15座0.17km；妙泉支渠接干渠末端鸡公岭倒虹管出口，经棉花坡1#~3#隧洞、老林山隧洞、黄家沟隧洞、肖家隧洞、老寨隧洞，至田坝隧洞出口止，长10.05km，其中：暗渠10座0.38km，隧洞12座9.51km，渡槽1座0.04km，放水洞、退水闸等建筑物12座0.12km；官庄支渠接干渠末端鸡公岭倒虹管出口，经彭家寨隧洞、彭家寨倒虹管跨梅江河、水井坳隧洞、姚家店子倒虹管穿渝怀铁路，至张坝冲退水闸止，长4.02km，其中：暗渠2座0.53km，隧洞2座1.18km，倒虹管3座2.25km，节制闸、放水洞等建筑物5座0.16km。

- （六）主要建筑物设计

1.大坝

基本同意坝体结构、材料分区及基础处理设计。

（1）结构布置

大坝采用常态混凝土重力坝，坝顶高程453.80m，最大坝高49m；非溢流坝段长130m，坝顶宽8m，上游坝面为折面，高程443.8m以上铅直，以下坝坡坡比1:0.2；下游坝坡高程448.8m以下坡比1:0.7，以上铅直；坝体内设基础灌浆排水廊道，采用城门洞型断面，净空尺寸2.6m×3.2m（宽×高，下同）。溢流坝段长40m，溢流净宽30m，采用有闸控制表孔溢流，设3孔，孔口尺寸10m×7m；溢流堰采用WES实用堰，堰顶高程444.5m，堰顶设弧形工作钢闸门，不设检修闸；溢流堰体下游为泄槽及消力池，消力池长60m，宽35m，深5.5m，底板高程407.5m；两侧边墙采用衡重式挡墙；消力池后设护坦，长50m，宽35m，边墙采用衡重式、重力式两种挡墙型式。

大坝设8道横缝9个坝段，坝段宽15~20m；缝内设一道铜片止水和一道橡胶止水带。

（2）坝体材料

坝体内部为C15常态混凝土，上游防渗层采用C25常态防渗混凝土，大坝基础垫层采用C20常态混凝土，溢流面和消力池临水侧采用C40HF抗冲耐磨混凝土，闸墩、廊道和导墙采用C25钢筋混凝土，消力池边墙及护坦采用C20混凝土。

（3）基础处理

大坝建基面河床段开挖至弱风化基岩中下部，左岸开挖至弱风化中上部；右岸下伏基岩为页岩，开挖至弱风化下限及微风化。

对全坝段及坝段延伸段进行固结灌浆，河床段及右岸孔距2~3m，孔深6~8m；左岸孔距2~3m，孔深5m。防渗帷幕采用2排，孔距2m，排距1m，帷幕底界按相对不透水层（5lu）顶界以下5m控制；帷幕灌浆线总长320m，其中自坝端向左右岸分别延伸40m、110m，两岸设折向下游的灌浆平硐，尺寸3m×4m。

坝基设单排排水孔，孔距2.5m，孔深按0.5倍帷幕深度控制。

下阶段应根据揭示的地质情况进一步复核并优化坝体结构及体形；注意大坝各坝段基础开挖的安全可靠性，避免垂直开挖面及应力集中区；重视坝体侧向及岸坡稳定，及时复核并调整临时横缝灌浆及支护方案，确保安全可靠；加强坝体混凝土温控措施设计及落实情况；进一步复核并优化基础灌浆范围及深度，确保可靠。

2.取水、放空建筑物

基本同意取水、放空建筑物布置及结构设计。

取水建筑物布置在左岸非溢流坝段坝横0+056.8处，采用坝式分层取水口，分层取水底板高程分别为446m、437m、428m，孔口尺寸1.60m×1.80m，进口设拦污栅和检修闸门，下游接直径1.6m取水钢管，在取水钢管末端分渠首电站取水岔管至厂房机组。

放空建筑物布置于右岸BH0+118.5处，首部采用竖井型式，竖井内设平板检修闸门和工作闸门，孔口尺寸1.6m×1.8m，底板高程418m；坝内采用钢管，管径1.8m，出口设电动闸门及电子流量计，兼作生态放水管，水流入消力池。

下阶段进一步复核最底层取水高程。

3.渠首电站

基本同意渠首电站设计。

渠首电站位于左岸非溢流坝段下游，电站主机段布置2台卧轴混流式水轮机，型号为HLA551-WJ-82，发电机型号为SFW500-14/1180，单机容量0.5MW。

电站主厂房长38.15m，宽11.40m，地面高程429.71m，最低建基高程425.25m。机组间距10m，机组轴线中心高程430.71m；尾水渠渠底高程428.22m，正常尾水位429.90m。安装间布置在主厂房左端。

副厂房紧邻主厂房安装间布置，长24.40m，宽11.60m，地面高程429.71m，布置有高低压开关柜、中控室、通信室及一间值班室等。

下阶段应重视厂房边坡稳定性，根据实际地质条件及时支护，确保可靠。

4.灌区工程

基本同意灌区工程建筑物设计。

（1）暗渠

暗渠共17座，总长1.97km，底板比降1/1000，采用C25钢筋混凝土矩形结构，净空断面尺寸1.2~1.8m×1.5~2.0m，壁厚0.3m；基础置于基岩上。下阶段进一步优化暗渠布置及设计。

（2）隧洞

隧洞共24座，总长27.91km，采用圆拱直墙型无压洞，底板比降1/1000，净空尺寸1.50m×2.07~2.37m。Ⅲ类围岩底板和边墙二次支护采用厚0.30mC25素混凝土衬护，顶拱采用C20挂网喷混凝土衬护；Ⅳ类围岩二次支护采用厚0.40mC25单层钢筋混凝土全断面衬护；Ⅴ类二次支护采用厚0.40m C25双层钢筋混凝土全断面衬护，隧洞顶拱进行回填灌浆、设排水孔，洞身设结构缝和止水带。

下阶段进一步复核隧洞结构设计，重视不良地质洞段的处理。

（3）渡槽

渡槽共6座，总长0.35 km，采用梁式结构，比降1/1000。槽身为C30钢筋混凝土矩形断面，净空尺寸1.2~1.5m×1.2~1.8m，壁厚0.3m，跨度10.00m，槽身设结构缝和止水带。支撑结构为C30钢筋混凝土单排架、最大高度12m。基础为C30混凝土阶梯式扩大基础，埋置深度大于冲刷深度，置于中～密实粉质粘土夹块卵碎石或中～密实漂卵砾石夹砂层或基岩上。

（4）倒虹管

倒虹管共6座，总长3.96km，除溶溪河和彭家寨倒虹管采用桥式外，其余采用地埋式。倒虹管由进口段、管身段和出口段组成。进口、出口底板边墙采用C25砼浇筑，管身采用PCCP管，管径0.5~1.1m；桥式支撑结构采用C30钢筋砼单排架，采用C30砼阶梯式扩大基础，埋深大于冲刷深度，置于砂卵石层上。

下阶段复核倒虹管埋置型式和镇墩布置，合理选择防腐、检修退水等安全措施。

5.边坡工程

基本同意边坡工程设计。

坝枢边坡采用混凝土挂网锚喷支护，坡顶设截水沟。坝址上游左岸350m 处1#崩塌堆积体对水库正常运行影响小且距离坝轴线距离较远，不作处理。

下阶段根据实际揭示的地质条件进一步复核并完善边坡支护及排水措施，并加强巡查观察。

6.交通工程

基本同意交通工程设计方案。

上坝公路长0.68km，路面宽6.50m；电站进场公路长0.27km，路面宽4.50m；均采用C30混凝土结构面层+水稳层+级配碎石垫层结构。路肩临河侧设置路肩墙和波纹防撞栏杆，傍山侧坡脚设置排水沟。

7.管理房

基本同意管理房布置。

管理房采用现浇钢筋混凝土框架结构，总面积1800m2，其中办公用房540 m2，生活管理用房面积1260m2。

8.安全监测

基本同意安全监测设计。

五、机电、金属结构及消防

（一）水力机械

基本同意坝后电站装机容量1.0MW，水轮机运行水头范围13.40m～22.50m，安装2台单机容量0.5MW卧轴混流式水轮发电机组。

基本同意水轮发电机组主要技术参数选择及安装布置方案。

基本同意水力机械各辅助设备系统设计方案和主要设备选型。

下阶段应通过与制造厂的技术交流，优选水轮机主要参数；根据采购的机组及流道参数，复核调节保证计算成果，优化关闭规律。

（二）电气

基本同意渠首电站采用10kV电压等级并网；基本同意10kV线路所选择的导线截面、并网点和线路长度。

基本同意渠首电站推荐的主接线方案，两台发电机采用扩大单元接线方案。

基本同意渠首电站厂用电接线方案。

基本同意短路电流计算成果。

基本同意选择的主要电气设备的型式、规格、主要技术参数。

基本同意渠首电站保护配置方案。

基本同意直流系统蓄电池容量选择计算和直流系统原理图。

基本同意视频监控系统方案。

原则同意智慧水利设计方案。

下阶段复核直流系统布置；复核电站厂用电二级负荷容量；复核坝枢配电变压器容量选择；根据审批的接入系统报告复核短路电流计算成果。

（三）金属结构

基本同意枢纽溢洪道工作闸门、放空底孔事故检修闸门及工作锥形阀、分层取水拦污栅、分层取水闸门、电站取水口事故闸门、电站尾水检修闸门、取水旁管出口电动锥形阀、灌溉工程各类闸门的金属结构设计。

基本同意提出的制造、运输、安装、检修条件。

基本同意闸门、启闭机的防腐设计。

（四）采暖通风与空气调节设计

基本同意电站采暖通风及空调设备选择方案。

基本同意管理房暖通及空调设备选择方案。

（五）消防设计

基本同意坝枢及电站消防总体设计方案及消防设备选择。

下阶段应结合管理房土建设计方案完善其消防设计.

六、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意施工条件描述。工程区对外交通便利，施工临建场地易于布置，外来建筑材料均可在秀山县城区购买，当地建筑材料运输条件较好。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场的选择及规划、开采方式。坝枢工程所需混凝土粗细骨料、块石料从木竿子灰岩料场开采，运距约0.6km；灌区工程所需混凝土粗细骨料采用购买方式，运距2～15km；土料选择在库区中坝土料场开采，土料运距1.1km。

下阶段应重视料场开采对坝枢工区及附近居民房的安全防护；对外购骨料建议工程实施前进一步复核选定料场的储量、质量、日产量能否满足本工程施工强度需要。

（三）施工导截流

1.导流标准

基本同意导流标准、度汛标准。

坝枢工程导流建筑物级别为5级，导流标准选用10年一遇洪水，导流时段为11月～次年4月，相应导流流量为118m3/s；坝体施工临时度汛标准选用10年一遇洪水，度汛流量716m3/s。

灌区倒虹管及渡槽导流建筑物级别为5级，相应导流标准为5年一遇洪水。

2.导流方式及方案

基本同意导流方式及度汛方式选择。

大坝施工采用分期导流方式，一枯一期围堰挡水左岸束窄河床泄流；一汛坝体临时断面挡水，束窄河床与泄洪底孔过流；二枯二期围堰和部分坝体挡水，坝体预留缺口和泄洪底孔过流；二汛坝体挡水，坝体预留缺口和泄洪底孔过流；三枯坝体挡水，泄洪底孔过流。

灌区倒虹管及渡槽工程施工采用分期导流方式。

3.导流建筑物设计

基本同意导流建筑物设计。

坝枢一期导流围堰为土石围堰，粘土斜墙防渗，纵向围堰采用粘土编织袋堆码和块石护脚，围堰主体为土石混合料填筑。二期导流横向围堰为土石围堰，粘土斜墙防渗，纵向围堰为C20混凝土围堰。

灌区倒虹管及渡槽上、下游围堰均采用土石围堰、土工膜防渗，纵向围堰采用编织袋装土、土工膜防渗。

4.截流及下闸蓄水

基本同意截流标准、截流方式和下闸蓄水方案。

坝枢工程截流标准选用5年一遇10月中旬旬平均流量1.66m3/s，截流方式为上游单戗立堵截流。

坝枢下闸蓄水时间为第四年3月下旬，蓄水保证率按枯水年P=75%计。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型。

下阶段应进一步研究隧洞开挖工艺，完善隧洞穿越煤层段、岩溶段施工措施。

鸡公岭倒虹管从G65包茂高速公路高架桥下穿过，姚家店子倒虹管从渝怀铁路涵洞下穿，实施前施工方案需征得相关管理部门同意。

（五）施工交通运输

基本同意场内交通布置，利用现有公路作工程区对外交通方案。枢纽工程区共新建临时道路4.5km，路面宽3.5～8 m。灌区工程共新建临时道路10.23km，扩建临时道路6.29km，路面宽3.5 m。

（六）施工工厂设施

基本同意规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备。

基本同意风、水、电及通信设计。

（七）施工总布置

基本同意施工总布置规划原则及分区规划。

基本同意土石方平衡及弃渣规划。枢纽工程施工临时占地346.22亩，灌区工程施工临时占地594.41亩。

（八）施工总进度

基本同意工程总工期62个月。枢纽工程施工总工期34个月，其中：准备期3个月，主体工程施工期29个月，完建期2个月；灌区工程施工总工期62个月，其中：准备期2个月，主体工程施工期58个月，完建期2个月。

七、建设征地与移民安置

（一）建设征地范围

基本同意根据不同淹没对象确定的水库淹没处理设计洪水标准。

基本同意水库回水尖灭点及终点位置的确定。

基本同意水库淹没影响处理范围。

基本同意枢纽工程区、灌区工程区永久征地、临时占地范围。

（二）实物调查

基本同意实物指标复核调查依据、方法。

基本同意经地方政府确认的实物调查成果。

（三）农村移民安置规划

基本同意移民安置规划设计依据。

基本同意规划水平年、人口自然增长率。

基本同意农村移民安置规划确定的安置方式。

基本同意征地安置人口计算、社保安置资金测算。

基本同意搬迁人口安置标准、安置规划。

（四）专业项目处理

基本同意公路等专业项目的处理方式。下阶段进一步优化公路设计。

（五）补偿投资

基本同意投资概算编制依据和原则。

基本同意土地补偿费、安置补助费标准。

基本同意房屋及附属建筑物补偿标准；基本同意住房货币安置标准。

基本同意后靠安置基础设施标准。

基本同意各专业项目处理投资概算。

基本同意实施总进度与年度计划。

经审核，建设征地投资概算为24901万元，其中：水库淹没影响区21859万元，枢纽工程区1436万元，渠系工程区1606万元。

八、环境保护设计

基本同意环境保护对象复核结论。工程建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等；坝址不涉及生态红线，水库淹没区库尾部分、干渠有两个隧洞进出口、妙泉支渠尾段涉及生态红线的重点生态功能区和生态敏感区，不属于生态红线划定的禁止开发区。秀山县人民政府承诺在县生态红线划定后，由县生态环境局完善相关手续，确保满足生态红线的管理要求。

基本同意水环境保护措施、生态保护措施、大气及声环境保护措施、固体废弃物环境保护措施。

基本环境管理和环境监测。

2019年10月秀山县生态环境局以渝（秀）环准[2019]038号批复了《重庆市秀山县桐梓水库环境影响报告书》。

九、水土保持设计

基本同意水土流失防治责任范围和水土流失防治目标复核成果。

基本同意水土流失防治分区、水土保持措施布置和设计。

基本同意水土保持工程施工组织设计。

基本同意水土保持监测与管理设计。

下阶段进一步优化干渠、妙泉支渠等12座占用基本农田的渣场布置，尽量少占基本农田，完善复垦方案，并与地方规资局协调妥善处置；临河挡墙和护坡做好防冲和保护。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生的危害因素分析、劳动安全措施、工业卫生措施设计。

十一、节能设计

基本同意工程布置、机电设备选型、施工组织、管理房、照明等节能设计。

基本同意工程建设期和运行期的用能品种设计，以及主要的节能降耗措施。

十二、工程管理设计

基本同意管理机构设置和管理设计。

基本同意工程管理范围与保护范围。

重庆长兴水利水电有限公司作为该工程项目法人，负责项目前期工作建设及运行管理。

十三、设计概算

（一）设计概算编制采用重庆市水利局、市发改委渝水基〔2011〕97号文颁发的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》和配套定额、文件符合现行规定。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意建安工程单价分析和费用计算。

（四）经审查，工程静态总投资77536万元（详见附表），较设计工程静态总投资78050万元减少514万元，较可研批复工程静态总投资76172万元增加1364万元，投资增幅为1.79%。主要调整内容如下：

1.根据政策文件对独立费用中科研勘测设计费进行了重新计算，调减452万元；

2.调减金属结构设备及安装工程35万元。

十四、经济评价

基本同意经济分析采用的方法和结论。本工程经济内部收益率大于6%，兼具公益性和盈利性，具有一定的财务生存能力和偿债能力。

附表：秀山县桐梓水库工程初步设计报告投资审定表

2020年6月5日

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山县桐梓水库工程初步设计报告投资审定表 |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 | 其中 |  | 备注 |
|  |  |  | 枢纽工程 | 灌区工程 |  |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 49129 | 20626 | 28503 |  |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 28463 | 11295 | 17168 |  |
|  | 挡水工程 | 9212 | 9212 |  |  |
|  | 发电厂工程 | 645 | 645 |  |  |
|  | 干渠工程 | 9533 |  | 9533 |  |
|  | 妙泉支渠工程 | 5816 |  | 5816 |  |
|  | 官庄支渠工程 | 1649 |  | 1649 |  |
|  | 交通工程 | 385 | 385 |  |  |
|  | 房屋建筑工程 | 460 | 460 |  |  |
|  | 其他建筑工程 | 763 | 593 | 170 |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 1291 | 1211 | 80 |  |
|  | 电站设备及安装工程 | 396 | 396 |  |  |
|  | 枢纽设备及安装工程 | 389 | 389 |  |  |
|  | 公用设备及安装工程 | 506 | 426 | 80 |  |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 878 | 789 | 89 |  |
|  | 泄洪工程 | 453 | 453 |  |  |
|  | 取水工程 | 238 | 238 |  |  |
|  | 放空底孔工程 | 77 | 77 |  |  |
|  | 电站尾水工程 | 21 | 21 |  |  |
|  | 干渠工程 | 60 |  | 60 |  |
|  | 妙泉支渠工程 | 6 |  | 6 |  |
|  | 官庄支渠工程 | 23 |  | 23 |  |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 8496 | 2367 | 6129 |  |
|  | 导流工程 | 596 | 528 | 68 |  |
|  | 施工交通工程 | 1984 | 809 | 1175 |  |
|  | 房屋建筑工程 | 658 | 474 | 184 |  |
|  | 场外供电线路工程 | 1008 | 15 | 993 |  |
|  | 其他临时工程 | 4250 | 541 | 3709 |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 7662 | 3982 | 3680 |  |
|  | 建设管理费 | 1738 | 1033 | 705 |  |
|  | 生产准备费 | 384 | 165 | 219 |  |
|  | 科研勘测设计费 | 3821 | 1947 | 1874 |  |
|  | 其他 | 1719 | 837 | 882 |  |
| 六 | 一至五部分投资合计 | 46790 | 19644 | 27146 |  |
| 七 | 基本预备费 | 2339 | 982 | 1357 |  |
| 八 | 静态总投资 | 49129 | 20626 | 28503 |  |
| Ⅱ | 移民和环境部分投资 |  |  |  |  |
|  | 建设征地和移民补偿投资 | 24901 | 23295 | 1606 |  |
|  | 水土保持工程投资 | 2976 | 1044 | 1932 |  |
|  | 环境保护工程投资 | 530 | 274 | 256 |  |
|  | 静态总投资 | 28407 | 24613 | 3794 |  |
| Ⅲ | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 工程静态总投资 | 77536 | 45239 | 32297 |  |