附件

重庆市涪陵区水磨滩水库大坝加宽改造工程

初步设计报告专家评审意见

2023年6月5日，重庆市水利局组织召开了《重庆市涪陵区水磨滩水库大坝加宽改造工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）专家评审会，参加会议的有：市发展改革委，涪陵区发展改革委、交通局、水利局，重庆涪陵慧谷科创产业发展有限公司（项目法人），重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（大坝加宽改造设计单位），重庆市政设计院（道路设计单位），建勘勘测有限公司（地质勘察单位）以及特邀专家。会议成立了专家组。专家组会前审阅了《初设报告》，踏勘了工程建设现场，会上听取了项目法人的介绍和设计单位的汇报，进行了充分讨论，并提出了修改补充意见。2023年7月25日，重庆市水利局组织召开了《初设报告》复审会，设计质量评定为基本合格，并提出了修改补充意见。2023年8月7日，项目法人提交了修改后的《初设报告》，经专家组审核同意，形成专家评审意见如下：

- 一、可研批复主要内容

2022年10月，经市发展改革委同意，涪陵区发展改革委以“涪发改委发〔2022〕106号”批复了《涪陵区水磨滩水库大坝加宽改造工程可行性研究报告》，主要内容如下：

本项目主要任务是利用水磨滩水库大坝加宽改造工程作为集锦大道二段工程城市主干路路基，在水磨滩水库大坝下游进行培厚加宽改造，加宽改造后大坝拼宽段标准路幅为32m（含慢行步道），其中车行道宽16.5m，设计速度50km/h,双向4车道，车辆荷载为城-A级。工程由大坝加宽工程、放水设施改造工程及大坝安全监测工程三部分组成。项目总投资为2153.92万元，项目资金来源为债券资金。

- 二、工程地质

（一）区域地质。

同意区域构造稳定性与地震评价结论。

本区属于弱震地质环境，根据 1:400 万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰值加速度为 0.05g，相应地震烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

（二）坝址工程地质。

同意坝址工程地质评价结论，岩土物理力学参数建议值基本合适。

坝址为侵蚀、剥蚀丘陵沟谷地貌，岸坡地形坡度一般20°～40°。覆盖层厚度0.5～31.3m（含坝体土），基岩为上沙溪庙组砂岩与砂质泥岩不等厚互层。坝址存在地方性小断层，节理裂隙较发育。基岩裂隙水贫乏。弱风化砂岩属中硬岩，工程地质分类为BⅢ；弱风化砂质泥岩为较软岩，工程地质分类为CⅣ。无严重不良地质现象。

（三）原大坝结构与加宽适宜性。

基本同意原大坝结构与加宽适宜性工程地质评价结论。

原大坝为均质土坝，经过前期除险加固处理，基本满足加宽改造要求。

（四）大坝加宽改造工程建筑物工程地质。

基本同意加宽改造建筑物工程地质评价结论。

1.加宽坝体

加宽坝体以基岩为持力层。坝体应分层碾压，碾压参数由试验确定。新旧坝体接触带应进行过渡性处理。

2.放水建筑物改造

放水建筑物地基均为基岩，满足要求。

（五）天然建筑材料。

同意天然建筑材料工程地质评价结论。

1.石渣料

坝体加宽石渣料主料场位于大坝邻近的在建涪陵慧谷湖科创基地（一期），以泥岩为主，砂岩含量约占20%，为新近开挖堆填，储量约11万m3，运距约1.5km。储量、质量满足填筑要求。

应在施工图设计前尽快完成对加宽坝体所需石渣料取样试验，根据试验成果对参数进行校核。

备用料场位于红星水库和渝利铁路隧洞施工堆料场，主要成分为砂岩、泥质砂岩及泥岩，运距约5km。

2.块石料与混凝土骨料

在涪陵区江北街道碧水村附近购买。碧水村附近分布有多个料场正在开采外售，料源为三迭系下统嘉陵江组中厚层状灰岩，强度在40MPa以上，加工后的碎石料含泥量小；根据附近工程同一地层岩石所做碱—碳酸盐反应活性（岩石柱法）试验，料场灰岩无碱活性反应。储量满足要求，平均运距约25km。

3.可利用开挖料

开挖坝基的粉质粘土、含碎石粉质粘土及基岩料可作为非坝体回填料使用。

- 三、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准。

同意工程等级和设计标准。水磨滩水库为Ⅲ等中型水库工程。大坝、溢洪道、放水设施改造建筑物级别为3级，输水建筑物级别为4级。设计洪水标准采用50年一遇，校核洪水标准采用1000年一遇，消能防冲标准采用30年一遇。

同意边坡级别为4级。

（二）工程总布置。

基本同意工程总布置。工程由大坝加宽工程、放水设施改造工程及大坝安全监测工程三部分组成。

1.大坝加宽工程

坝顶高程保持429.70m（1985年国家高程系，下同）不变，坝顶宽度由6.00m扩宽至32.00m。坝体从上游至下游分别为：现状均质粘土区，新建过渡层、石渣区、格构护坡，坝脚延长排水棱体。上游坝坡保持现状，下游坝坡坡比自上而下为1:2.0、1:2.5，在高程418.20m、410.30m处各设2.00m宽马道，排水棱体坡比1:1.5。

大坝坝顶上游侧设9.50~11.00m宽人行道，中部设16.50m宽车行道，下游侧设3.00~5.75m宽人行道，上、下游均设防护栏杆。坝顶车行、人行路面及防撞栏杆等由其他行业设计（不计入本工程）。

下阶段在大坝两端增设限速限重等标志牌。

2.放水设施改造工程

由已成箱涵改造段、新建埋管段两部分组成，管线总长120.00m，其中已成箱涵改造段长90.00m，新建埋管段长30.00m，出口新增电磁流量计。

3.大坝安全监测工程

观测对象以大坝和溢洪道为主，观测设施尽量集中布设。

（三）主要建筑物。

1.大坝加宽工程

基本同意大坝加宽工程设计。

新老坝体结合部位采用清除现状格构护坡设置0.5m×1.0m台阶后填筑新坝体。新建过渡层水平宽2.00m，采用弱风化灰岩料。新建石渣区采用砂泥岩石渣料填筑，每隔2.00m设一层土工格栅。下游坝坡采用C25混凝土格构草皮护坡。

高程410.30m以下坝脚设排水棱体，排水棱体由150mm厚粗砂层、150mm厚碎石层、弱风化灰岩料堆石体、景观石护面组成。老排水棱体设置孔径110mm排水孔，间排距2.00m。

坝顶、坝坡、坝肩及坝下游岸坡均设C20混凝土排水沟。下游坝坡设C20混凝土人行梯步，宽1.60m。

新增坝体坝基清除残坡积覆盖层、松动岩体。

新增坝体预留竣工后沉降超高100mm至300mm。

下阶段应按道路行业要求复核荷载及其组合，结合地勘复核成果，对大坝（路基）稳定、应力和变形等进行复核，并完善加宽培厚方案。

施工前应开展现场碾压试验对有关指标进行修正，复核大坝加宽培厚设计。

2.放水设施改造工程

基本同意放水设施改造工程设计。

已成箱涵改造段更换原钢管，箱涵与钢管间浇筑C25F50混凝土，设回填灌浆、接缝灌浆。新建埋管段位于已成明渠内，管顶以上0.5m至原渠道底板范围内均采用C25F50砼浇筑。钢管管径为800mm，管材采用Q235C，壁厚6mm。将原闸阀移至新建埋管段末端，在管道出口增设一电磁流量计。

下阶段进一步查明原箱涵渗漏原因，复核处理措施。

3.大坝安全监测工程

基本同意大坝安全监测工程设计。

安全监测项目包括变形监测、渗流监测、环境量监测等。

下阶段进一步优化完善安全监测设计，加强桥梁桥台与坝体结合部位的监测。

- 四、金属结构

基本同意输水管道及原控制阀门搬迁以及相关监控元件的设置。

- 五、施工组织设计

（一）料场的选择与开采。

基本同意利用慧谷湖科创基地（一期）开挖的泥岩、砂岩渣料作为筑坝石渣料，运距约1.5km。红星水库和渝利铁路隧洞的堆料场石渣料为备用料场，运距约5km。

基本同意在涪陵菌子堡采石场购买块石料、砂料和碎石料，运距20km。丛林碎石厂的石料为备用料场，运距约30km。

（二）主体工程施工。

基本同意主体工程施工程序、施工方法和施工机械设备配置。

（三）施工交通。

基本同意利用现有交通作为本工程对外交通线路。

基本同意场内交通布置。新建临时道路0.6km，泥结石路面。

（四）施工工厂设施。

基本同意施工工厂布置和机械设备配置。

（五）施工总布置。

基本同意施工总布置原则及分区布置规划、土石方平衡及弃渣规划。

（六）施工总进度。

基本同意施工总工期8个月。

六、建设征地与移民安置

（一）建设征地范围。

基本同意变更的建设征地范围，由枢纽工程、料场工程组成，包括永久征地和临时用地范围。

（二）实物调查。

基本同意实物调查成果。

永久征收土地面积总计14.02亩，其中耕地0.06亩，林地2.64亩，交通运输用地1.18亩，水域及水利设施用地10.14亩。

临时用地14亩。

（三）移民安置。

基本同意变更后移民安置任务和安置方式。

七、环境保护设计和水土保持设计

原则同意环境保护设计和水土保持设计。

下一步完善有关专题设计和审批手续。

八、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计。

九、工程管理

（一）水磨滩水库大坝加宽改造工程建设期的管理单位为重庆涪陵慧谷科创产业发展有限公司。工程建成运行后，在涪陵区未明确管理主体前，暂由重庆涪陵慧谷科创产业发展有限公司负责市政道路统一运行维护和经营管理，主管部门为涪陵区交通部门，交通安全监管由涪陵区交通部门负责；水库仍由水磨滩水库管理所负责，主管部门为涪陵区水行政主管部门。

（二）基本同意拟定的工程管理范围与保护范围。

（三）基本同意配置的管理设备和设施。

十、设计概算

本工程概算总投资2365.43万元。其中：建筑工程1143.56万元，机电设备及安装工程185.3万元，金属结构设备及安装工程32.29万元，施工临时工程190.85万元，独立费用445.55万元，基本预备费99.88万元，建设补偿和移民征地费191.5万元，水土保持工程费66.5万元，环境保护工程费10万元。初设概算投资比可研批复投资增加211.5万元，增幅为9.82%。

设计概算以发展改革部门意见为准。

附件：重庆市涪陵区水磨滩水库大坝加宽改造工程初步设计

报告专家评审会专家组名单

专家组组长：

2023年8月7日

附件

重庆市涪陵区水磨滩水库大坝加宽改造工程初步设计报告专家评审会专家组名单

| 姓 名 | 所在单位 | 职称 | 专业 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 廖伦国 | 重庆市水利局（退休） | 高工 | 全面 | 组长 |
| 刘良军 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 水工 | 成员 |
| 王术学 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 水工 | 成员 |
| 张建祥 | 广东珠荣工程设计有限公司重庆分公司 | 正高 | 地质 | 成员 |
| 马艳军 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 正高 | 交通 | 成员 |
| 刘 兵 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 高工 | 施工 安全 | 成员 |
| 刘成栋 | 水利部大坝安全管理中心 | 正高 | 监测 | 成员 |
| 岳文杰 | 璧山区水利局 | 正高 | 管理 | 成员 |