重庆市水利局

关于合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目取水准予行政许可的决定

国家电投集团重庆电力有限公司：

你单位提交的合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目取水许可申请（项目编码：2212-500117-04-05-108370）和《合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目水资源论证报告书》收悉。经审核，申请材料基本齐全，符合规定要求，根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令第34号）和《重庆市取水许可和水资源费征收管理办法》（重庆市政府第158号令）的相关规定，对合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目取水作出准予行政许可决定如下：

- 一、基本情况

合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目位于重庆市合川区双槐镇双槐村，为扩建项目，项目建设2台100万千瓦级超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝等配套设施。

- 二、取水量及取水方式

根据《合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）及其技术审查意见，同意本项目取水水源为渠江干流。本项目利用一、二期工程取水口，渠江地表水经取水头部自流至取水泵房，取水泵升压后通过四根DN700管道送至江边净水站。本项目需扩建净水站，新建2×1800m³沉淀池+2×2000m³清水池+升压泵房，经净化处理后，由二级升压泵升压，将水送至厂区，供生产、生活及消防用水。

合川双槐电厂一期、二期工程已批复许可水量2377万m³，规划水平年2025年，三期2×1050MW机组扩建工程项目年取水总量1680万m³，全厂年取水总量4057万m³。

取水方式为提水。

三、取水水源可靠性

本项目取水口断面处渠江多年平均流量702m³/s，多年平均年径流量221亿m³；P=97%情况下平均流量317m³/s，年径流量99.9亿m³，满足项目用水要求。

据《报告书》，2020—2022年渠江取水口断面处水质达Ⅲ类水质标准，满足取水水质要求。

四、退水方式

- 本项目运行期产生的废污水主要包括化学废水、含油废水、含煤废水、脱硫废水、生活污水和循环冷却水排污水，产生的废污水大部分处理后回收利用，仅有138万m³/a的循环排污水排出。本项目和二期工程共用退水口，退水外排至苏家坝溪，经约1.85km后汇入渠江。

- 五、取退水影响

基本同意本工程取退水影响分析结论。

- 六、节水评价

原则同意对节水评价及节水指标的分析评价。

- 七、取供水计量

你单位应当组织安装符合国家相关技术质量标准的取（退）水计量和在线监测设施，本工程提出的节水设施、计量和监测设施等应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用；计量和监测设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证设施正常使用和量值的准确、可靠；落实并安装数据传输设施，确保工程取（退）水计量信息的系统接入。

- 八、取水工程核验

本工程竣工试运行满30日后，应在60日内向我局报送取水工程竣工验收材料，经我局验收合格并核发取水许可证后，方可正式取水运行。

- 九、其他要求

（一）若本工程取水量、取水地点、取水用途、取水方式等发生较大变化，应重新申请取水许可。

（二）本取水许可申请批准后3年内，若本工程未取得相关部门审批或核准，本取水许可申请审批文件自行失效。

附件：合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目水资源论证报告书专家评审意见

重庆市水利局

2023年6月28日

（此件主动公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：023—89079070）

附件

合川双槐电厂三期 2×1050MW 机组扩建工程项目水资源论证报告书专家评审意见

2023年6月16日，市水利局组织召开了《合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）专家评审会，合川区水利局、国家电投集团重庆电力有限公司（以下简称项目法人）、重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告书》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告书》主要内容的汇报，对《报告书》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目水资源论证报告书》（报批稿），经专家组审核，提出专家评审意见如下：

一、项目概况

合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目位于重庆市合川区双槐镇双槐村，为扩建项目，项目建设2台100万千瓦级超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝等配套设施。本项目利用一、二期工程取水口，渠江地表水经过取水头部自流至取水泵房，经取水泵升压后通过四根DN700管道送至江边净水站。本次扩建新增净水站配水井（2×1800m³沉淀池+2×2000m³清水池+升压泵房），拟从原4根DN700管道上分别接4根DN700岔管引水至本期新增净水站配水井），经净化处理后，由二级升压泵升压，将水送至厂区供生活、消防及生产用水。

合川双槐电厂一期、二期工程已批复许可水量2377万m³，规划水平年2025年，三期2×1050MW机组扩建工程项目年取水总量1680万m³，全厂年取水总量4057万m³。

二、水资源论证等级及范围

根据《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）《火电建设项目水资源论证导则》（SL763-2018），《报告书》确定水资源论证等级为一级基本合适。

《报告书》以合川区、渠江干流罗渡溪水文站～合川区入境断面7.5km河段、嘉陵江干流合川区出境断面～嘉陵江河口68km河段为分析范围，以草街航电枢纽库区、渠江干流罗渡溪水文站～本项目取水口断面河段为取水水源论证范围，草街航电枢纽库区、嘉陵江干流草街航电枢纽坝址至嘉陵江河口河段为取水影响范围，排污口至苏家坝溪（长江河）河口、草街航电枢纽库区为退水影响范围基本合适。

三、现状水平年和规划水平年

《报告书》确定的现状水平年为2021年，规划水平年为2025年，基本合适。

四、水资源状况及开发利用情况

《报告书》对区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理。

五、节水评价

《报告书》对现状节水水平评价与节水潜力分析、节水措施、节水效果评价等基本合适。

本项目单位发电量取水量、重复利用率等主要节水考核指标符合相关要求，本项目单位装机取用新水量指标0.47m³/s·GW，单位发电量取水量1.6m³/（MW•h），基本达到国内同行业先进水平。

六、取用水合理性分析

本工程已列入《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划，符合《产业结构调整指导目录（2019修订）》《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）》等要求。

合川区水利局出具了《合川区水利局关于重庆合川双槐三期2×1050MW煤电项目取水量与合川区用水总量控制指标符合性的说明》，“十四五”期间合川区新增重庆江城水务有限公司、重庆合川双槐三期2×1050MW煤电项目等取水工程项目，新增年取水总量5582万m³，项目取水符合合川区2025年用水总量控制指标要求。

《报告书》取用水合理性分析基本可行。

七、取水水源可靠性论证

《报告书》依据罗渡溪水文站、北碚水文站径流资料进行水文分析计算，合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目取水口断面处渠江多年平均流量702m³/s，多年平均年径流量221亿m³；P=97%情况下平均流量317m³/s，年径流量99.9亿m³，满足项目用水要求。

据《报告书》，2020-2022年渠江官渡断面处水质达Ⅲ类水质标准，满足取水水质要求。

《报告书》关于合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目取水水源可靠的结论基本合适。

八、取退水影响分析

合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目施工期生产废水量主要为骨料冲洗废水及修理系统含油废水，生产废水处理后大部分循环使用，少量用于场地喷洒及植被浇灌，全部重复利用。骨料冲洗废水主要采用修建沉淀池投加速凝固剂过滤处理，含油污水采用隔油池处理后排放，并对隔油池进行定期清池。施工现场建临时食堂、临时浴室和厕所等依托一期已建成的生活污水处理站，经二级生化处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，回用于厂区绿化及道路浇洒。

合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目运行期产生的废污水主要包括化学废水、含油废水、含煤废水、脱硫废水、生活污水和循环冷却水排污水，产生的废污水大部分处理后回收利用，仅有138万m³/a的循环排污水排出。

合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目和二期共用退水口，退水外排至苏家坝溪，经约1.85km后汇入渠江，入河口约在电厂取水口下游约12km处。

《报告书》关于合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目取退水影响分析的结论基本合适。

九、水资源节约、保护及管理措施

《报告书》提出的水资源节约、保护及管理措施基本可行。

专家组长：

2023年6月26日