附件1：
重庆市城口县丁家坪水库工程初步设计报告
专家评审意见
丁家坪水库工程位于城口县咸宜镇境内，坝址所在河流属汉昌河左岸支流葛藤河下游。坝址距城口县城约83km，坝址以上控制集雨面积18.6km2。本工程是一座以农业灌溉和乡镇供水为主，兼有发电等综合利用功能的小（1）型水利工程。水库正常蓄水位895m，总库容103.2万m3。本工程的建设可解决咸宜镇和鸡鸣乡规划2030年0.52万场镇居民、15028亩农业灌溉、1.65万农村人口饮用水问题。
本工程由水库枢纽工程、灌区工程两部分组成。水库枢纽工程由大坝和坝后电站组成，大坝采用埋石混凝土重力坝，最大坝高69.3m，泄水建筑物布置在河床中部，采用表孔溢流，总净宽28m；坝后电站位于大坝下游左岸，消力池左侧，总装2台，总装机750kw，分别为500 kw、250 kw。灌区工程输水管线全长40.647km，其中总干管长0.647km，左、右干管长均为20km。
受城口县惠民供水有限责任公司（以下简称项目业主）的委托，中水北方勘测设计研究有限责任公司（以下简称设计单位）编制完成了《城口县丁家坪水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。重庆市弘禹水利咨询有限公司对《初设报告》进行了咨询（渝水咨函〔2017〕12号），2017年5月12日项目业主经城口县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。
重庆市水利局于2017年3月3日组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局总工办、规计处、建管处、城口县水务局、项目业主和设计单位的代表参加了会议。专家会前认真、详细地审阅了报告，踏勘了现场，会上进行了充分讨论。会后，设计单位进行了修改和补充，至2017年8月4日项目业主提交了“水土保持方案”、“洪水影响评价”、“取水许可”等相关专题的批复，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下： 
一、工程建设的必要性

城口县丁家坪水库工程建设符合《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020）》、《重庆市城口县水利发展““十三五”规划”》等规划。该工程的建设，可为城口县咸宜镇和鸡鸣乡提供生活用水，保障水库下游农村人畜饮水安全，提高灌区农业灌溉供水保障程度，也是巩固国家水利扶贫成果的需要，对促进当地经济社会可持续发展起着重要作用，建设本工程是必要的。
二、水文

（一）基本资料
丁家坪水库位于城口县咸宜镇的葛藤河下游河段，坝址控制流域面积18.6km2。附近的土黄水文站控制前河流域面积1309km2，有1968～2007年水文资料，本工程将该站作为水文计算的参证站可行。
（二）径流
本阶段利用土黄水文站实测的1968年4月～2007年3月共39个水文年资料，经频率分析计算推求该站多年平均流量为47.6m3/s。水库坝址径流采用面积修正的水文比拟法移用土黄水文站径流成果并加入库尾暗河注入的常年流量0.044m3/s，其多年平均流量为0.721m3/s。
径流计算的方法可行，成果基本可用于本阶段。
（三）洪水
1.设计洪水
本阶段利用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）暴雨等值线图推求设计暴雨，以《手册》推理公式法和瞬时单位线法推求设计洪水，并用水文比拟法移用土黄水文站设计洪水成果至坝址，经比较，设计洪水推荐采用推理公式法计算成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区概化单峰模型以峰量控制放大推求。水库坝址30年一遇设计洪水流量244m3/s，洪水总量470万m3；200年一遇校核洪水流量358m3/s，洪水总量644万m3。电站厂址20年一遇设计洪水流量220m3/s，50年一遇校核洪水流量274m3/s。
输水管道跨沟建筑物设计洪水按流域特征参数采用《手册》设计暴雨由推理公式法推求。
2.分期洪水
根据土黄水文站历年各月最大流量散布图及施工设计要求，分期时段划分为5～10月、4月、11月、12～3月，主汛期5～10月洪水采用年洪水成果，其余各分期洪水采用水文比拟法移用土黄水文站成果。
设计洪水和分期洪水计算的方法可行，成果基本可用于本阶段。
（四）泥沙
根据《四川省水文手册》查设计流域多年平均悬移质输沙模数为800t/km2，推移质按悬移质输沙量的30%估算，水库坝址年均悬移质和推移质输沙量分别为1.496万t、0.299万t，总输沙量为1.795万t。设计计算泥沙淤积形态为三角洲形态，水库运行50年后淤积量为51.5万m3,50年后坝前淤沙高程870.0m，相应库容12.2m3，水库死水位872.0m，相应库容15.5万m3。
（五）水位与流量关系
水库坝址和电站厂址断面水位与流量关系曲线采用水力学公式推算的成果基本可用于本阶段。
（六）水文站网规划
丁家坪水库水文站网规划包括1个中心站、1个遥测雨量站、1个坝址水位和1个水文站。在坝址管理房设置中心站，在水库源头设置葛藤河雨量站，在水库坝上设置水库专业水位站，水文站采用已成土黄水文站。
三、地质
（一）区域地质条件评价
工程区位于扬子准地台之南大巴山凹褶束，新构造运动以间歇性抬升为主，属弱震环境，区域地质构造稳定。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。
    区域地质条件评价恰当。
（二）库区工程地质条件评价
    1.库区位于葛藤河下游，为构造-侵蚀中高山地貌。河谷多为狭窄“V”横向谷，水库正常蓄水位时回水长度约0.7km。库区出露地层主要为三叠系大冶组泥质灰岩、泥质白云岩和三叠系嘉陵江组灰岩及第四系堆积物。
2. 库区两岸山体较雄厚，库盆地形封闭条件较好。库盆基岩近坝段为三叠系大冶组3～4段（T1d3-4）泥质灰岩夹白云质灰岩、泥质白云岩（中弱可溶岩），库区基岩主要为三叠系嘉陵江组1～3段（T1j3-4）灰岩、泥质（白云）灰岩（中强可溶岩）。
3.库区正常蓄水位以上多为岩质边坡，库岸总体基本稳定。经调查库区见11处小规模崩塌堆积体，6处现状基本稳定、4处较不稳定、1处不稳定。对基本稳定崩塌体建议加强观测并采取一定的排水措施，对较不稳定及不稳定崩塌体建议清除。
库区淹没、浸没问题较小，水库诱发地震可能性小。由于现状河床推移质较多，为减少水库淤积的影响，建库前应对不稳定崩塌体进行处理且设冲砂设施，下阶段应加强监测，确保蓄水后水库正常运行。
勘察报告认为水库不存在大的永久性渗漏问题，可能产生近坝段的浅层溶、裂隙性绕坝渗漏问题。原则同意在进行工程防渗处理后具备蓄水条件的结论。
（三）坝址工程地质条件评价
1.坝址（线）、坝型比选
通过地形地质条件比选，上坝址下坝线较优，设计综合比选后推荐上坝址下坝线和埋石混凝土重力坝基本合适。
2. 坝址基本地质条件
坝址区河谷呈左陡右稍缓的 “V”型横向谷，两岸岸坡陡峭，基岩裸露，河床第四系漂卵砾石层较厚，下伏三叠系大冶组3段(T1d3)灰岩、泥质灰岩夹白云质灰岩。岩体强风化层厚约3～5m，弱风化灰岩饱和抗压强度23.5～36.3MPa。
坝址工程地质条件评价基本清楚。
（四）坝枢主要建筑物工程地质条件评价
1.坝体
建议以T1d3弱风化岩体为建基面，清除两岸坝肩强卸荷带，并作坝基固结灌浆处理。建议对施工中坝基局部裂隙密集带、软弱结构面、岩溶裂隙（溶腔）等不良地质体需采取工程措施处理，并注意坝基开挖边坡的稳定性处理。
坝基存在岩体裂隙渗漏问题，以透水率≤5Lu为防渗标准，对坝基进行帷幕灌浆处理，基本合适。施工时建议根据先导孔压水试验成果复核优化防渗帷幕范围，如遇岩溶问题应采取适宜的灌浆方案。
2.发电厂房
位于坝下游左岸，基础置于T1d3弱风化岩体，厂房后缘边坡陡峭，注意边坡稳定性处理。
3.导流洞
位于河流右岸，隧洞围岩主要为T1d3灰岩、泥灰岩夹白云质灰岩，进出口段围岩属Ⅴ类，洞身段主要属Ⅲ～Ⅳ类，加强隧洞支护和排水。建议注意库区砂卵砾石料的开采对导流工程的影响，并采取相应处置措施。
坝址主要建筑物工程地质条件评价原则上可行。
（五）灌溉输水工程地质条件评价
灌溉输水工程沿线主要为三叠系、二叠系、志留系、寒武系地层及第四系堆积物，岩性较复杂，主要为砂泥岩和灰岩。沿线地质构造简单，未见较大规模不良地质现象，边坡现状基本稳定。工程建筑物主要为埋管。
灌溉输水工程地质条件评价基本合适。
（六）工程区岩（土）体物理力学指标建议值基本恰当，建议下阶段进一步复核岩体参数建议值；坝基开挖后作现场剪切试验复核坝基岩体抗剪强度指标，复核优化设计。
（七）天然建筑材料
大坝枢纽所需天然建筑材料建议开采库区河床冲洪积砂卵砾石料，经试验料石质量、产量基本满足工程混凝土骨料、块石料要求；工程开挖灰岩料，也可选取质量满足要求的灰岩供工程使用。
灌区所需混凝土骨料建议在鸡鸣乡金寺山骨料场购买，平均运距10km。
工程所需天然建筑材料基本落实，混凝土细骨料含泥量偏高建议作清洗处理。
（八）建议加强施工地质工作，注意坝基帷幕防渗和局部不良地质体及工程开挖边坡稳定性的处理。
四、工程任务和规模
（一）工程任务
本工程开发任务以农业灌溉和乡镇供水为主，兼有发电等综合利用基本
合适。
（二）供区用水总量及供需平衡计算

本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水和退水影响分析及处理措施等已经《城口县水务局关于重庆市城口县丁家坪水库工程水资源论证报告的批复》（城水务[2017]251号）批准。
1.设计水平年和设计保证率
本工程现状基准年为2015年，设计水平年为2030年，灌溉和供水设计保证率分别为75％、95％符合现行规范要求。
2.灌溉规模及需水量
本工程灌区范围涉及城口县咸宜镇和鸡鸣乡的咸宜、大塘、双坪等13个村，耕地分布高程640～846.5m，2030年规划灌溉面积15028亩（田1502亩，土10811亩,园地2715亩），其中：新增灌面14898亩，改善灌面130亩。多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为199m3/亩、219m3/亩，净需水量分别为298.62万m3、329.20万m3，扣除原有小型水利设施分别提供水量1.72万m3、1.30万m3，净缺水量分别为296.9万m3、327.9万m3，灌溉水利用系数0.7，灌溉毛需水量分别为424.2万m3、468.4万m3。
灌溉需水量计算成果基本可用于本阶段。
3.供水规模及需水量
本工程供水范围涉及城口县咸宜镇和鸡鸣乡的场镇社区和灌区13个村的人畜饮水，根据供水乡镇的发展规划，2030年场镇社区供水人口0.52万人，农村人饮1.65万人，大小牲畜饮水分别为125头、23952头。按照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）和《重庆市乡镇供水工程技术规范》（DB50/T30-2000）的相关规定，结合《重庆市水中长期供水计划报告》，场镇社区人口生活用水定额采用100L/（人·d），农村人饮定额采用70L/（人·d），大小牲畜饮水定额分别采用30L/（头·d）、12L/（头·d），经计算供水年净需水量为71.7万m3，考虑管网漏失和水厂自用水量及输水利用系数后，年毛需水量为89.6万m3。
供水量计算成果基本可用于本阶段。
4.生态用水规模
在坝址处下泄0.0721m3/s的生态基流，相应下泄的年生态水量为227.4万m3。
5.供需水平衡计算
经时历法（1968年4月～2007年3月）径流调节计算，可供水量达558万m3（灌溉468万m3, 供水90万m3），灌溉保证率75%，供水保证率95%，满足设计要求。
多年平均可供水量与《城口县水务局关于重庆市城口县丁家坪水库工程水资源论证报告的批复》（城水务[2017]251号）基本一致。
 （三）管道配水流量
本工程供区输水管道的总干管从坝后电站尾水渠取水，输水管线全长40.647km，其中总干管长0.647km，控灌面积15028亩；左干管长20km，控灌面积6255亩；右干管长20km，控灌面积8773亩。灌区设计灌水率0.37m3/（s·万亩），经管道配水流量计算，总干管和左、右干管首端设计流量分别为0.72m3/s（含供水流量，下同）、0.30m3/s、0.42m3/s，加大流量分别为0.94m3/s、0.39m3/s、0.55m3/s。
管道配水流量计算成果基本可用于本阶段。
（四）水库特征水位及规模
1.死水位
根据灌区控灌高程846.5m和泥沙淤积50年计算的坝前淤沙高程870.0m及取水口布置要求，拟定水库死水位872.0m基本可行，相应死库容15.5万m3。
2.正常蓄水位
根据工程建设条件和开发任务，拟定水库正常蓄水位894.0m、895.0m、896.0m三个方案，经技术经济比较，选择正常蓄水位895.0m基本可行,正常蓄水位库容87.0万m3，调节库容71.5万m3。
3.设计、校核洪水位
经洪水调节计算，30年一遇设计洪水位896.62m，相应库容94.56万m3；200年一遇校核洪水位898.20m，总库容103.2万m3。
（五）电站规模
 本阶段坝后电站拟定装机容量0.70MW、0.75MW、0.80MW三个方案，经比较，选择0.75MW装机方案基本可行，年发电量232万kW·h。
 电站规模基本合适。
（六）水库回水计算
根据水库泥沙淤积分布情况，计算P=5%和P=20%洪水时水库回水长度0.849km。
水库回水计算成果基本可用于本阶段。
五、工程布置及主要建筑物
（一）工程等级及洪水标准
水库正常蓄水位895.0m，校核洪水位898.2m，总库容103.2万m3，灌溉面积1.5万亩，渠道设计引用流量0.721m3/s，电站装机容量0.75MW，确定本工程为Ⅳ等小（1）型工程。大坝、泄水建筑物（含溢流坝段）、取水口主要建筑物级别为4级，次要建筑物、发电厂房建筑物、渠系建筑物级别为5级。大坝、取水口设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为200年一遇；泄水建筑物消能防冲按20年一遇洪水设计；渠系建筑物按10年一遇洪水设计。

工程等级及洪水标准符合《水利水电工程等级划分及洪水标准》和《防洪标准》。
（二）工程选址、选线
1.坝址选择
设计在巨家坪至葛藤河与汉昌河交汇口拟定了上、下两个坝址，下坝址位于葛藤河下游峡谷末端,上坝址位于下坝址以上650m处。下坝址下游开阔，坝轴线太长，不适合建坝；巨家坪以上不能利用暗河水源，不能满足用水要求；上、下坝址之间河段存在一处较大的泥化夹层，左、右岸冲沟各一条，无合适的坝址位置，且处理泥化夹层工程量及投资很大；下坝址存在水库渗透问题，处理难度大，投资高。报告认为上坝址为唯一坝址，推荐上坝址较为合理。

2.厂址选择
设计提出两个厂址方案，方案一为坝址引水至下游左岸平台修建地面厂房，方案二为紧接大坝的坝后式厂房,设计推荐方案二。
下阶段应高度重视厂房后方高边坡安全影响问题及处理。
3.坝轴线选择
设计在选定上坝址拟定了上、下两条坝轴线，两坝线相距约160m，其中，上坝线距沟口约600m，下坝线距沟口约440m。上、下坝线均经重力坝比较后，下坝线在地形地质条件、枢纽布置、施工条件、移民占地投资、工程总投资等方面均优于上坝线，报告选择下坝线为推荐坝线基本合适。

4.灌溉线路选择
输水线路沿东南向西北布置，沿线为单斜坡地形，斜坡内小冲沟较发育，因此本工程灌区输水线路单一。输水线路从厂房尾水取水，经咸宜镇、鸡鸣乡、明通镇等乡镇。
下阶段进一步优化管线布置。 

（三）建筑物选型
1.坝型选择
设计进行了面板堆石坝、混凝土重力坝及混凝土重力拱坝的比选，混凝土重力坝略优，作为推荐坝型基本合适。

2.泄水型式选择
推荐坝型为重力坝，采用坝顶泄洪。溢流堰设计进行了宽顶堰和实用堰的比选，实用堰流量系数大，水流流态好，作为推荐堰型基本合适。消能方式设计进行了挑流消能和底流消能方式的比选，底流消能更适合工程地质地形条件和坝后厂房布置，作为推荐消能方式基本合适。
3.取水型式选择
大坝为混凝土重力坝，施工导流方式为围堰+隧洞导流，导流洞进口底板高程较低，而该河流泥沙含量较大，利用导流洞改建取水易被淤积而无法取水。因此设计推荐坝体埋管取水方式较为合适。
4.输水方式选择
灌溉输水方式可采用明渠和管道，本工程供水流量较小，明渠供水永久征占地面积大，后期运行管理难度大，供水保证率相对较低，投资高，报告推荐采用管道输水方式基本合理。
（四）工程总布置

本工程由水库枢纽工程、灌区工程两部分组成。
1.水库枢纽工程
水库枢纽工程由拦河重力坝、坝后电站组成。
拦河重力坝：大坝从左至右由左岸非溢流坝、左岸引水设施、左岸放空冲砂设施、溢流坝段、右岸非溢流坝组成。坝顶高程899.3m，坝顶宽6.0m，最大坝高69.3m，坝顶全长79.0m，其中，左、右岸非溢流坝段长均为24.0m，河床溢流坝段长31.0m。
泄水建筑物布置在河床中部，溢流总净宽28m，采用底流消能。
排沙放空洞位于左岸桩号K0+021.25。
取水建筑物布置于排沙放空洞左侧桩号K0+012.00，由进口拦污栅、坝内埋管、坝外明管、控制蝶阀及旁通阀等组成，管道（1根）全长76.0m。
坝后电站位于大坝下游左岸，消力池左侧。
上坝道路及进厂公路：本工程上坝道路利用大坝施工道路，即从下游坝脚至坝顶（下游接左岸已成公路，通过大坝下游交通桥跨河至右岸，再绕行至大坝坝顶右岸；路线长约700m，路面宽3.5m）。进厂公路从下游进入电站厂房回车场，进厂大门布置在安装间左侧，公路全长约540m。
2.灌区工程
管线从厂房尾水取水，经咸宜镇、鸡鸣乡、明通镇等乡镇，全为管道。总干管647.3m，左干管长20.0km，沿线设12个分水口，右干管长20.0km，沿线设17个分水口。管道采用地埋式，输水管道采用PVC-O管。
3.库区崩塌体
库区有11处小规模崩塌堆积体，其中6处现状基本稳定、4处较不稳定、1处不稳定。设计对基本稳定崩塌体采取设置盲沟的排水措施，对较不稳定及不稳定崩塌体采取清除措施基本合适。
（五）主要建筑物

1.水库枢纽工程
（1）大坝
1）坝顶结构

坝顶高程899.3m，坝顶宽6.0m。坝顶上下游侧、闸墩周边及坝顶各孔口周边均布设栏杆。
2）坝体结构及材料分区
大坝为混凝土重力坝，最大坝高69.3m。坝体上游面高程853.5m以上为铅直，以下为1:0.2斜坡；下游坝坡高程894.0m以上铅直，以下为1:0.85。
大坝主要筑坝材料为C15埋石混凝土，上游设厚1.5m防渗面板，采用二级配C20W6常态混凝土。沿坝轴线设横缝，缝间设置止水铜片与橡胶止水带。
在坝体内设置有上、下游共两排灌浆兼排水廊道，断面尺寸2.5m×3m，中间用排水盲沟相接，最低高程836.0m，上游排水廊道轴线与大坝坝轴线相同。大坝帷幕灌浆孔布置于大坝上游排水廊道上游侧，坝基排水孔布置于大坝帷幕下游，倾向下游10°。下游排水廊道设有集水井，并用水泵抽排渗漏水。
3）溢流坝段
泄水表孔溢流前沿总宽29m，溢流总净宽28m，堰型采用WES堰，堰顶高程895.0m，两孔溢流堰顶设交通桥，桥面宽6.0m，桥面顶高程899.3m。
泄槽为等宽29.0m，两侧设矩形导墙，墙高2.8m，顶宽1m。消力池长45.0m，池底高程842.3m，底板厚2.0m，消力池末端尾坎高程843.6m；池底设排水孔，梅花型布置；消力池两岸边墙采用衡重式挡墙，墙顶高程846.1m。
泄水坝段筑坝材料为C15埋石混凝土，上游设厚1.5m防渗面板，面板采用二级配C20W6常态混凝土。溢流面采用C25W6常态混凝土，导墙采用C20常态混凝土。
4）排沙放空洞
排沙放空洞进出口底板高程分别为860.0m、842.3m，在前端布设检修和工作闸门，后接入下游消力池。
5）取水管
取水管设计取水流量2.0m3/s，取水管中心高程868.0m，管径1m。进口拦污栅底板高程867.5m，孔口尺寸为1.0×2.6m（b×h）。
6）接缝及止水

大坝共设2道横缝，上游坝面横缝内均设置一道“U”型紫铜片止水和一道651型橡胶止水带。
7）坝基开挖
大坝基础置于弱风化基岩中上部，大坝河床段建基面高程830.0m。
大坝岸坡每11～18m设一个平台，左岸岸坡沿坝轴线开挖边坡1:0.1，开挖时须边开挖，边支护方式，部分凹槽部位需回填C20混凝土。右岸岸坡段沿坝轴线开挖坡比1:0.35。
8）基础处理

对坝基进行固结灌浆处理，孔距4.0m，排距3.0m，梅花型布置；孔底深入建基面以下5.0～8m。
大坝防渗帷幕沿坝轴线方向布置，防渗标准按5Lu控制；帷幕左岸延伸23.0m，右岸延伸25.0m。帷幕灌浆采用单排布置，孔距2m。
在大坝坝基帷幕灌浆下游侧设置坝基排水孔，孔深为帷幕灌浆深度的0.5倍，排水孔倾向下游10°，坝体坝基渗水经水泵抽排至下游河道。
下阶段应根据施工地质优化完善建基面高程、大坝布置结构及分区材料设计，重视左岸陡坡对大坝稳定的不利影响，复核大坝稳定，确保大坝安全。应高度重视水库淤积问题，研究库尾设多级拦渣坝的可行性，确保水库蓄水后正常运行。
（2）坝后电站
主厂房尺寸22.0m×12.0m×12.5m（l×b×h），安装两台卧式混流式水轮发电机组，安装高程均为847.47m。安装间与主机间同宽，安装间高程846.63m。主厂房内设一台电动桥式起重机，跨度为10.0m。
副厂房布置于主机间右侧，长11.5m，宽12.0m，共一层布置。
尾水建筑物由尾水闸墩和尾水渠组成。尾水闸墩位于主机间临河侧，尾水平台高程849.2m，尾水渠长15.0m。
下阶段应进一步优化输水管道、电站厂房布置与设计。
上坝及进厂道路：本工程利用大坝施工道路从下游坝脚至坝顶（下游接左岸至咸宜镇交通路，通过大坝下游交通桥跨河至右岸，再绕行至大坝坝顶右岸；路线长约700m，路基宽度4.5m，路面宽3.5m）。进厂公路从下游进入回车场，进厂大门布置在安装间左侧，公路全长约540m。
2.灌区工程
管道埋设：管道覆土深度不小于0.6m，管底及管周采用原土回填密实，管道底为基岩时采用砂垫层作基础。对穿河管道应满足河道抗冲刷要求。下穿有公路交通要求的地段管顶埋深应满足交通行业要求，管道埋设完毕，对公路开挖段应按原公路路面等级恢复。
管道沿线设混凝土镇、支墩，并在适当位置设排气排泥阀。
下阶段应进一步优化完善管道设计。
3.边坡工程

对大坝两坝肩、坝后电站边坡采用挂钢筋网锚喷C20混凝土支护，坡面设钻排水，在正常蓄水位高程以上各级马道设排水沟；边坡外围设浆砌石截水沟。
下阶段应重视坝肩和公路高陡边坡开挖安全、不稳定体的影响及处理，确保边坡安全可靠。
4.交通工程
下阶段应补充上坝公路纵横剖面图，进厂道路、灌区道路及跨河桥的设计图。
5.安全监测
监测设计基本可行。下阶段进一步完善监测设计。
六、机电、金结及消防
 (一) 水力机械
1.基本同意电站选择一大一小两台卧式混流式水轮发电机组，大机单机容量0.5MW，小机单机容量0.25MW。
2.机组调节保证计算成果满足设计要求。下阶段应根据招标选定的机型对机组调节保证计算成果进行复核。
3.基本同意在每台水轮机进口安装1只蝶阀，同意在主厂房安装1台单钩单梁遥控电动起重机。基本同意油、气、水及水力监测等辅助系统设计及主要设备的选型和布置。
4.基本同意电站采暖、通风及消防设计。
(二) 电工
1.同意坝后电站以一回10KV线路接入当地10KV配电网。
2.同意电站主接线方案和厂用电源配置方案及布置。
3.基本同意主要电气设备选择型式和布置方式，基本同意过电压保护和接地设计方案。
4.基本同意电站采用的计算机监控系统结构配置及主要电气设备继电保护和安全自动装置的配置方式。
5.基本同意调度通讯系统设计。
（三）金属结构
1.基本同意排沙放空洞事故闸采用潜孔平面定轮钢闸门，启闭机采用固定卷扬式启闭机；基本同意排沙放空洞工作闸采用潜孔弧形闸门，启闭机采用液压启闭机。
2.基本同意电站进水口拦污栅采用钢滑块支承，采用临时起吊拦污栅进行检修的方案。
3.基本同意尾水检修闸采用潜孔平面钢闸门，启闭机采用移动式电动葫芦。
4.基本同意导流洞封堵闸门采用潜孔平面钢闸门，启闭机采用固定卷扬式启闭机。
5.基本同意灌区分水阀、排气（泥）阀及限位伸缩器设计。
下阶段应配合水工专业，研究完善闸门及启闭机选型，以及闸门和启闭设备主要设计参数、布置型式。
（四）消防
基本同意消防总体设计方案及工程消防设计。下阶段应进一步完善消防设计。
七、施工组织设计
(一) 施工条件

工程区位于重庆市城口县咸宜镇境内，水库坝址距城口县城约83km，对外交通便利；枢纽施工区位于高山峡谷内，临建场地不易布置，水泥在开县温泉水泥厂购买，钢筋、钢材在达州城区购买，火工材料、油料及木材可在城口县城购买，当地建筑材料运输条件较好。

施工条件描述基本清楚。

(二) 料场的选择与开采

大坝枢纽所需混凝土骨料开采库区河床冲洪积砂卵砾石料，在坝后下游1km处砂石加工厂现场轧制，块石料在拣选合格漂石；灌区所需混凝土骨料建议在鸡鸣乡金寺山骨料场购买，平均运距10km。
料源规划基本可行。
 (三) 施工导截流

大坝导流建筑物级别为5级，相应导流标准为枯期5年一遇洪水，导流时段为全年，相应导流流量为140m3/s；截流标准为5年一遇11月月平均流量，相应设计流量为1.2m3/s；度汛标准为全年20年一遇洪水，相应设计流量为220m3/s，采用全年围堰一次拦断河床、隧洞导流方式，汛期由冲砂放空孔与溢流坝联合泄流。

导流标准、方式及程序基本可行，导流时段选择原则可行；导流隧洞及导流围堰布置、结构型式基本合理；导流工程施工方法和施工机械选型基本可行；下闸标准、方式选择基本可行；导流隧洞封堵时段方案基本可行。
下阶段应加强施工期洪水监测，做好发生超标洪水防洪应急预案，进一步优化围堰及导流隧洞封堵设计，完善导流洞工程施工导流设计。

(四) 主体工程施工

1．枢纽工程
土石方开挖及出渣方式和机械选择基本合适，坝体浇筑方式和机械选择基本合适。
    2．输水工程

土石方开挖和回填方式基本合适，混凝土浇筑方式及管道安装施工方式原则上可行。

 (五) 施工交通运输

1．利用现有公路作为工程的对外交通线路基本可行。
2．工程枢纽区需新建临时道路长约4.2km；灌溉输水工程新建临时道路长约 6.4km。

场内交通布置原则可行。下阶段应结合永久上坝公路及还建道路进一步优化场内交通布置。

(六)施工工厂设施

规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备基本可行。
风、水、电、通信及照明规划基本可行。
    (七)施工总布置

    1．施工分区原则和施工临建设施布置基本可行。

2．土石方平衡和弃渣处理基本可行。
(八) 施工总进度

工程施工总工期30个月，其中准备工期6个月，主体工程施工期19个月，完建期5个月。

施工总进度安排原则可行。

八、工程建设征地及移民安置

工程建设征地及移民安置以城口县人民政府批复为准。
九、水土保持及环境保护设计
（一）水土保持
本水库运行50年后库内泥沙淤积量达51.5万m3,虽然主体工程设计充分考虑了淤沙占用库容并在坝前采取了排沙措施，但由于水库所在河段属于泥沙淤积严重河道，对泥沙淤积问题应予高度重视。设计提出在水保设计中在库尾适当位置增设2道拦渣坝基本可行。
下阶段应按重庆市水利局批复的水土保持方案进一步完善水土保持措施设计。
（二）环境保护设计


下阶段按“专题批复”进一步完善环境保护设计。
十、劳动安全与工业卫生
本篇编写基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，须严格按照现行有关规程、规范进行操作。
十一、节能设计
节能设计基本合理。
十二、工程管理
（一）工程管理机构设置基本合理。
（二）工程管理范围和保护范围基本合理。
十三、设计概算
设计单位报送概算总投资24318.08万元(其中移民环境投资3024.66万元)。
十四、经济评价
工程经济内部收益率为6.44%，大于社会折现率6%；经济净现值为1282.85万元，大于零；经济效益费用比1.05，大于1。国民经济评价基本合理。
— 18 —

