附件1：

重庆市石柱县陆家沟水库工程

初步设计报告专家评审意见

陆家沟水库工程位于石柱县大歇镇干柏村，坝址所在菜地坝河属龙河右岸一级支流，距大歇镇2km，距石柱县城9km，控制集雨面积11.84km2。本工程任务为场镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉等综合利用，为Ⅳ等小（1）型水利工程，水库正常蓄水位774.0m，总库容198.5万m3。

工程由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高44.5m，坝顶长113m。溢流坝采用坝身表孔无闸控制泄洪，溢流净宽24m，设3孔。输水工程包括灌区工程和供水工程（大歇场镇供水）两部分，总长36.67km，其中:灌区工程34.35km、供水工程2.32km。

受重庆恒宏水利电力开发有限公司（以下简称项目业主）的委托，重庆江源工程勘察设计有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《重庆市石柱县陆家沟水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》），2018年7月25日项目业主经石柱县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2018年8月10日在重庆水利大厦17楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，石柱县水务局、项目业主和设计单位的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单附后）。专家会前认真、详细地审阅了报告，并于2018年8月8日踏勘了现场，会上进行了充分讨论，设计质量评分为66.6分，基本合格。会后，设计单位进行了修改和补充，至2018年11月16日项目业主提交了修改后的《初设报告》，经专家组再次审核，形成专家组评审意见如下：

一、建设必要性

本工程纳入《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划》、《重庆市水利发展“十三五”规划》。建设本工程可解决大歇镇0.95万人场镇人口生活及生产用水、1.79万农村居民和12.2万头大小牲畜饮水及2.02万亩农业灌溉用水，对促进石柱县西部大歇镇地区经济社会发展和乡村振兴有着重要的水利基础保障作用，建设陆家沟水库是必要的。

二、水 文

（一）基本资料

陆家沟水库位于石柱县龙河右岸一级支流菜地坝河上游陆家沟处，坝址集雨面积11.84km2。邻近的石柱水文站控制龙河流域面积898km2，有1965年至今的水文资料，石柱气象站和黄水、悦来、沙子、桥头、蚕溪等雨量站有建站至今的雨量资料，本工程将以上测站作为水文计算的参证站可行。

（二）径流

石柱水文站上游于2005年3月建成蓄水的藤子沟大（2）型水库改变了该站之后的天然径流状况，为保持水文资料的一致性，本阶段利用藤子沟水库蓄水前石柱水文站1965年4月～2005年3月共40个水文年径流系列进行频率分析推求多年平均流量为20.2m2/s。陆家沟水库坝址径流采用面积和降雨综合修正的水文比拟法移用石柱水文站成果，多年平均流量为0.247m3/s，多年平均径流量为778.9万m3。

径流计算的方法可行,成果可用于本阶段。

（三）洪水

1.设计洪水

本阶段利用石柱气象站1980～2015年最大1/6h、1975～2015年最大1h、1956～2015年最大6h、1958～2015年最大24h暴雨资料及《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）暴雨统计参数等值线图，以《手册》推理公式法和综合瞬时单位线法计算设计洪水，经比较，坝址设计洪水推荐采用石柱气象站设计暴雨由推理公式法计算的成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区单峰概化模型以峰量控制放大推求。30年一遇设计洪峰流量145m3/s，洪水总量156万m3；200年一遇校核洪峰流量228m3/s，洪水总量216万m3。

设计洪水的计算方法可行，成果可用于本阶段。

2.分期洪水

分期时段划分为5～9月、4月、5月、10月、10～3月、10～4月、11～3月、11～4月。主汛期5～9月洪水采用年洪水成果，其余时段分期洪水采用石柱水文站1960～2004年分期洪水资料经频率分析推求该站分期洪水，并按水文比拟法移用至坝址。

分期洪水的计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

（四）泥沙

根据《四川省水文手册》多年平均悬移质输沙模数400t/km2计算水库坝址年均悬移质输沙量为0.474万t，推移质输沙量按悬移质泥沙的15%计，为0.071万t，年均输沙总量为0.545万t。

泥沙成果基本可用于本阶段。

（五）水位与流量关系

水库坝址水位与流量关系采用水力学公式推算的成果基本可用于本阶段。

（六）水文站网规划

在水库坝址设1个遥测水位站及集雨区内设1个遥测雨量站的水文站网规划基本可行。

三、地质

（一）区域构造稳定性评价

基本同意区域构造稳定性评价。工程区处于川鄂湘黔隆起褶皱带以北的四川沉降带之川东褶皱带，属新华夏系第三隆起带和第三沉降带结合部位。工程区属弱震环境，据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

（二）水库区工程地质条件评价

基本同意水库区工程地质条件评价。

库区属构造剥蚀—侵蚀中低山峡谷地貌，主要出露侏罗系中统上、下沙溪庙组地层，岩性为泥岩、砂岩不等厚互层；库区未发现断层，节理较发育；岩体透水性弱，无大体积崩塌、滑坡、泥石流等严重不良地质现象。

水库地形封闭良好，岩体透水性弱，库水向邻谷渗漏的可能性小。库岸多为基岩出露，无大体积崩塌、滑坡、泥石流，仅局部存在小体积崩塌，库岸基本稳定。库区无矿产与人文古迹；库岸岩土体透水性弱，浸没问题不突出。与本地工程经验类比，水库淤积问题亦不突出。水库不具备产生常见类型水库诱发地震的必要地质条件，水库诱发地震的可能性极小。

（三）坝址地质及坝址比较

基本同意推荐陆家沟下坝址。

下坝址属于构造剥蚀—侵蚀中低山峡谷地貌，河谷较狭窄，宽高比3.5；河床覆盖层较薄，两岸砂岩与砂质泥岩多裸露；坝址区无断层，发育三组节理，岩体较完整。水文地质条件较简单，不良地质现象主要为崩塌。

（四）基本同意推荐下坝线埋石混凝土重力坝坝型，坝基岩体物理力学参数建议值基本恰当。

下坝线坝基岩性以砂岩为主，风化、卸荷强度较上坝线稍弱，仅存在零星小体积松动岩块。河谷宽高比3.5，坝基岩体为较完整中硬岩屑长石砂岩（BⅣ）夹砂质泥岩透镜体（软岩，CⅣ），整体抗压、抗滑及抗变形性能较好。

（五）建筑物工程地质

1．大坝

基本同意弱风化岩体作为大坝基础持力层。

基本同意坝基变形、坝基抗滑、坝基渗漏评价及基础处理建议。坝基采用固结灌浆以提高岩体完整性，遇软弱结构面进行刻槽回填处理；在软、硬岩结合部设置沉降缝；采用帷幕灌浆防渗防止坝基裂隙性渗漏，防渗标准采用坝基岩体透水率q ≤5Lu。

基本同意边坡稳定性评价。边坡总体基本稳定，但在结构面组合切割后局部存在不稳定岩块掉落，应清除或锚固处理。

基本同意地质缺陷处理建议。清除松动岩块；掏挖、冲洗张开裂隙中充填物并用混凝土回填；尽快封闭泥质岩体基坑。

2．消力池

清除冲积砂卵石和强风化基岩，以弱风化基岩为持力层的建议合理。

3．围堰

一期为枯期使用的弃渣填筑不过水土石围堰，上游面土工膜防渗，块石压脚。挖除覆盖层、以基岩为持力层、加强基坑排水的建议合理。

二期为涵管导流。挖除结构松散厚度不大的覆盖层，置涵管于基岩上的建议合理。

4．上坝公路

基本同意上坝公路工程地质评价。

上坝公路位于左岸，沿线地形坡度25~40 º，大部分为砂、泥岩出露，仅零星分布残坡积土。裂隙较发育，无严重不良地质现象，强风化带厚度1.0~2.5m。

回填路基段尽量控制土石均匀，减少不均匀沉降；挡墙应置于弱风化基岩上；开挖边坡应及时采取相应支护措施。

(六)输水管线工程地质评价

基本同意输水管线工程地质评价。沿线属构造剥蚀—侵蚀中低山峡谷地貌，无影响方案比选和工程布置的严重不良地质现象，工程地质条件简单。

(七)天然建筑材料评价

基本同意天然建筑材料评价。

枢纽工程所需块石料与混凝土骨料在自江洋坝采石场购买。该料场位于万朝镇江洋坝，开采嘉陵江组第三段灰岩，质量满足要求，储量300万m3，日开采量2000 m3，有公路与坝址相通，距坝址26.5km。骨料不具有碱活性。

太运采石场为备用料场，位于丰都县高家镇，地质条件与江洋坝采石场相似，质量满足要求，储量1200万m3，日开采量8000 m3，有公路与坝址相通，距坝址28.0km。

输水工程天然建筑材料根据工程位置距江洋坝和太运采石场距离就近购买解决。

(八)弃渣场工程地质评价

基本同意弃渣场工程地质评价。

选择大歇镇干柏村漆树湾弃渣场，为斜坡地形，残坡积层厚1.5~3.0m，基岩为巴东组泥灰岩与泥岩。无不良地质现象，边坡总体稳定；坡脚挡墙应置于基岩上。有碎石路与坝址相通，距离4.5km。

四、工程任务和规模

（一）工程任务

本工程建设任务为场镇供水、农村人畜饮水和农业灌溉等综合利用基本合适。

（二）供区用水总量及供需平衡计算

1.设计水平年和设计保证率

工程基准年为2015年，设计水平年为2030年，供水和灌溉设计保证率分别为95%、75%符合现行规范要求。

2.供水规模和需水量

本工程供水范围为石柱县大歇镇场镇，根据《石柱县城镇总体规划》，2030年场镇人口为9530人；按照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）的相关规定，场镇人口生活用水定额采用100L/（人·d），公共建筑和管网漏损与未预见及水厂等用水量分别按25%、25%、8%计，场镇供水年净需水量为61.9万m3,管道水利用系数0.97，供水年毛需水量63.8万m3。

场镇供水量成果可用于本阶段。

3.人畜饮水规模及需水量

2030年灌区农村人饮17884人，大、小牲畜饮水分别为7511头、114277只，按照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）的相关规定，农村人饮及大、小牲畜饮水定额分别采用70L/（人·d）、35 L/（头·d）、2 L/（只·d），管网漏损与未预见水量按25%计，人畜饮水年净需水量79.5万m3，管道水利用系数0.97，年毛需水量82.0万m3。

人畜饮水量成果可用于本阶段。

4.灌溉规模及需水量

本工程灌区范围为石柱县大歇镇和南宾街道的9个村，耕地分布高程550～750m之间，2030年规划灌溉面积20168亩，其中：田9879亩，土10289亩，多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为160.7m3/亩、203.0m3/亩，灌溉净需水量分别为324.1万m3、409.4万m3，灌溉水利用系数0.89，灌溉毛需水量分别为364.1万m3、460.0万m3，扣除原有水利设施分别提供水量18.4万m3、16.6万m3，需水库提供灌溉毛水量分别为345.7万m3、443.4万m3。

灌溉需水量成果可用于本阶段。

5.受水区需水总量

本工程受水区多年平均总需水量491.5万m3（场镇供水需水量63.8万m3，人畜饮水需水量82.0万m3，灌溉需水量345.7万m3），受水区P=75%总需水量589.2万m3（场镇供水需水量63.8万m3，人畜饮水需水量82.0万m3，灌溉需水量443.4万m3）。

6.生态用水规模

在坝址处下泄0.0247m3/s的生态基流，相应下泄的年生态水量为77.9万m3。

7.供需水平衡计算

经时历法（1965年4月～2005年3月）径流调节计算，水库多年平均可供水量457.8万m3（场镇供水量62.3万m3，人畜饮水量79.7万m3，灌溉水量315.8万m3），供水保证率96.5%，灌溉保证率75.6%，满足设计要求。

（三）渠道配水流量

本工程采用管道输水，管线总长36.67km，其中：总干管长1.538km，南干管长6.618km，北干管长5.385km，支管1～支管9共长23.129km。灌区设计灌水率0.41 m3/（s.万亩），总干管和南、北干管及支管1～支管9等管首设计流量分别为0.937m3/s（含供水、灌溉流量）、0.561m3/s、0.371m3/s、0.027m3/s、0.086m3/s、0.154m3/s、0.019m3/s、0.148m3/s、0.051m3/s、0.069m3/s、0.092m3/s、0.059m3/s。

管道配水流量计算成果可用于本阶段。

（四）水库特征水位及规模

1.死水位

根据灌区控灌高程750.0m和水库淤积50年坝前淤沙高程757.68m及取水口布置要求，水库死水位761.0m基本可行，死库容34.2万m3。

2.正常蓄水位

本阶段根据工程建设条件和开发任务，拟定水库正常蓄水位773.0m、774.0m、775.0m三个方案，经技术经济比较，选择正常蓄水位774.0m基本可行，正常蓄水位库容160.6万m3。

3.设计、校核洪水位

经洪水调节计算，30年一遇设计洪水位775.82m，相应库容188.1万m3；200年一遇校核洪水位776.46m，总库容198.5万m3。

（五）水库回水计算

根据水库泥沙淤积分布情况，计算P=5%和P=20%洪水时干、支流回水长度分别为1.375km、0.544km。

回水计算成果可用于本阶段。

五、工程布置及主要建筑物

（一）工程等级及洪水标准

水库总库容198.5万m3，大坝为埋石混凝土重力坝，最大坝高44.50m，属Ⅳ等小（1）型工程。大坝枢纽建筑物级别为4级，洪水标准采用30年一遇设计，200年一遇校核；消能防冲建筑物采用20年一遇洪水设计；供水及灌区工程建筑物级别分别为4级、5级，按10年一遇洪水设计，30年一遇洪水校核。

确定的工程等级及洪水标准符合现行规范规定。

- （二）建筑物合理使用年限

本工程合理使用年限为50年，其中水库大坝、泄水及取水建筑物使用年限为50年，灌区及供水建筑物、各类闸门使用年限为30年。

设计确定的使用年限符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的相关规定。

（三）工程选址及选线

1、坝址（线）

根据受水区分布，经菜地坝河与菜地沟建坝两方案比较，推荐距离受水区较近、受外部制约因素较少的菜地坝河方案基本可行。

经相距1.6km的干柏村上坝址、陆家沟下坝址的综合比较，推荐房屋拆迁少、淹没公路短、库容条件好、坝高较低的下坝址方案基本合理。

在选定坝址基础上经相距30m的上、下两条坝线的综合比较，选择地质条件较好、布置紧凑、投资较省的下坝线基本合理。

下阶段应根据施工地质复核坝线布置。

2．取水口

经岸边独立取水与大坝结合的坝前取水的方案比较，推荐与大坝结合的坝前取水方案基本合理。

3.输水线路

推荐的输水线路布置方案基本可行。

（四）建筑物型式

1．坝型

经埋石混凝土重力坝和面板堆石坝的比较，推荐重力坝方案基本合理。对重力坝筑坝材料进行了埋石混凝土、堆石混凝土的比较，推荐埋石混凝土基本合理。

2．泄水建筑物型式选择

泄水建筑物型式选择基本合理。经有闸控制和无闸控制方案比较，推荐采用无闸控制方案；溢流堰经实用堰和宽顶堰两方案比较，推荐实用堰；溢流净宽经3孔6m、3孔8m和3孔10m综合比较，推荐3孔8m方案；消能方式经挑流和底流消能比较，推荐底流消能方式。

3. 输水建筑物型式与管材选择

输水建筑物型式与管材选择基本合理。采用管道输水方式；输水管道管材经球墨铸铁管、钢管和SRTP（钢丝网骨架聚乙烯复合管）管的比较，推荐采用SRTP管。

（四）工程总布置

工程由枢纽工程和输水工程组成。

1．枢纽工程

埋石混凝土重力坝布置于菜地坝河干柏村陆家沟，坝顶轴线右岸和河床为直线，左岸折向上游20°。坝顶轴线长113m，最大坝高44.5m。由两岸非溢流坝段和河床溢流坝段组成，溢流坝采用坝身表孔泄洪，溢流净宽24m，设3孔。

取水建筑物布置于桩号轴0+056.70处，采用与大坝结合的坝身式取水口，设2层取水；取水管为坝内埋管，坝后设闸室控制。上坝公路接左岸已成公路，长305m，路基宽6.5m。管理房位于大坝左岸，总建筑面积285m2。

2.输水工程

输水工程由灌区工程和供水工程（大歇场镇供水）组成，总长36.67km，其中：灌区工程34.35km，供水工程2.32km。

灌区工程由3条干管（总干管、北干管和南干管，总长13.55km，在总干管K1+538分出南干管和北干管）和5条支管（其中北干管设2条支管，南干管设3条支管）组成，总干管沿下游河道左岸公路一侧布置，经过石灰坝桥后转向沿右岸公路布置，在大歇镇分为北干管和南干管，长1.54km；北干管沿省道S202布置，经大歇水厂、西南水泥厂，至石岭场，长5.39km；南干管经贺家垭口、双龙桥、高岗院，至磨盘石，长6.62km。

供水工程前段1.54km与灌区工程总干管并排布置，后与北干管并排布置至大歇水厂。

工程总布置基本合理，下阶段应根据建设条件，进一步优化枢纽工程及管线布置。

- （五）主要建筑物设计

- 1.枢纽工程

（1）大坝

1）结构布置

坝顶高程778.50m，坝顶宽6.5m。非溢流坝段坝体上游坝坡在高程754.0m以上直立，以下坡比1:0.25；下游坝坡在高程774.50m以上直立，以下坡比1:0.75。溢流坝段溢流总净宽24m，设3孔，单孔净宽8m；溢流堰顶高程774.0m，堰型采用WES实用堰；消能方式为底流消能，消力池底板高程741.0m，池宽20m，池长28m；在溢流表孔顶部设交通桥，单孔净跨8m，桥宽6.5m，桥面高程778.50m，采用钢筋混凝土梁板式结构。

坝内灌浆排水廊道设在坝内上游侧，在两岸设出口，廊道断面为城门洞型，净空尺寸2.5m×3.0m；坝体排水采用排水管，间距3m，管径150mm，接入廊道底部排水沟。

大坝共设置横缝4条；上游侧设两道止水（第一道为紫铜片，第二道为橡胶），下游侧高程748.00m以下及坝内廊道周边设一道橡胶止水，并用沥青泡沫板嵌缝。

2）坝体材料

大坝上游迎水面为C20W6F50（厚1.5m）常态混凝土，大坝基础垫层为常态C20W6混凝土，坝顶泄水边墩、中墩、交通桥、溢流面、导墙和灌浆排水廊道采用C30钢筋混凝土，坝顶公路采用C25常态混凝土；坝肩灌浆平硐采用C20钢筋混凝土衬砌。坝体内部为C15埋石混凝土，埋石采用灰岩块石料，饱和抗压强度不低于30MPa，埋石率不大于20%。

3）基础处理

大坝河床段建基面置于弱风化基岩中下部，两岸坝肩置于弱风化中上部。

对全坝段基础进行固结灌浆处理，间、排距3m，深入基岩7m。

坝基采用帷幕灌浆防渗，帷幕轴线河床及右岸延伸段平行坝轴线，左岸折向库内；坝内段帷幕布置在灌浆排水廊道内上游侧，帷幕自两坝肩向左岸延伸58m，向右岸延伸40m，灌浆深度按相对隔水层（透水率≤5Lu）界线下5m控制。帷幕采用单排，孔距1.5m。

坝基设排水孔，排水孔布置在灌浆排水廊道下游侧，孔距2.0m，倾向下游15°，深度为帷幕深度的0.5倍，且不小于10m。

大坝结构设计基本合理。下阶段应重视温控设计，进一步论证左岸沉降缝间距的合理性，并处理好沉降缝与廊道出口的关系；研究提高大坝上游防渗混凝土等级或采用坝体全断面防渗的可能性；鉴于大坝左岸岩体三面临空，下阶段应根据开挖揭示的地质条件，复核左岸坝段基础处理设计。

- （2）取（放）水建筑物

坝身式取水口采用方形取水塔，平面净空尺寸6.0m×4.7m，塔顶高程778.5m，塔高23.5m，分2层取水，进口中心高程分别为767.0m、759.0m，取水管钢管管径DN1000，进口设拦污栅，每层取水管设工作闸阀和检修闸阀，每层取水管接DN800竖向钢管后，再通过坝体内DN1000钢管引入坝后闸阀控制室。生态放水管从坝后取水管分出，管径DN100，出口位于消力池左侧导墙。

（3）上坝公路

上坝公路路基宽6.5m，边坡坡脚设混凝土排水沟，路面临空侧设波型梁护栏。路面结构为水泥稳定碎石层+ C30混凝土。

（4）管理房

管理房建筑面积为285m2，采用两层砖混结构。

2.输水工程

总干管管径DN800，首端设计流量0.937m3/s；北干管管径DN800~DN110，管首设计流量0.469m3/s，南干管管径DN710～DN200，管首设计流量0.463m3/s。管道采用钢丝网骨架聚乙烯复合管（SRTP管）。

埋管管槽底部采用粗砂，顶部采用原状土回填，管顶厚度不小于0.8m。横穿道路和河沟时采用外包混凝土防护。管道沿线设混凝土镇、支墩，并在适当位置设排气排泥阀。

3.边坡工程

边坡工程设计基本合理。

- 4.安全监测

- 安全监测设计基本可行。

六、金属结构

- 金属结构设计基本可行。

七、消防设计

消防设计基本可行。

八、施工组织设计

（一）施工条件

工程区对外交通便利。施工临建场地易于布置，外来建筑材料均可在附近县城购买。

施工条件描述基本清楚。

（二）料场的选择与开采

坝枢工程所需混凝土粗细骨料均外购，综合运距26.5km；块石料主要利用开挖砂岩料。输水工程所需混凝土粗细骨料均外购，综合运距26km，回填料利用开挖渣料。

料源选择基本可行。

（三）施工导截流

坝枢工程导流建筑物为5级，相应导流洪水标准为5年一遇，导流时段为11月～翌年3月，相应导流流量为9.5m3/s，导流方式为围堰一次拦断河床、底孔导流。导流标准和导流方式的选择基本合适，导流时段的选择基本可行。

坝体临时挡水度汛洪水标准为全年10年一遇洪水，相应度汛流量为101m3/s。度汛方式为坝体临时断面挡水、坝体预留缺口+底孔联合泄流。度汛标准和度汛方式的选择基本合适。

坝枢工程导流程序基本可行。

坝枢导流建筑物设计原则可行。

坝枢导流工程施工方法和施工机械选型基本可行。

坝枢施工截流标准为5年一遇，截流时间为11月，截流方式为单戗立堵。截流标准和截流方式基本可行。

下阶段应注意底孔设置坝段、消力池、护坦与底孔的关系，优化围堰体型及防渗型式，完善下闸封堵方式和封堵设计。

4. 主体工程施工

主体工程施工程序、施工方法和施工机械选型原则可行。

下阶段应优化完善温控设计及措施，完善爆破施工对下游房屋安全影响措施。

5. 施工交通运输

（1）工程区对外交通依托现有公路和新建上坝公路基本可行。

（2）工程枢纽区共新建道路1.97km，为泥结石路面，路面宽4m。输水工程共新建道路约8.7km，为泥结石路面，路面宽4m。场内交通布置基本可行。

6.施工工厂设施

施工工厂规模和机械选型基本可行。

7.施工总布置

（1）枢纽工程共设置一个工区，输水工程布置五个工区。

（2）土石方平衡和弃渣处理规划基本可行。

（3）施工临时占地92.44亩。

（4）施工分区原则、施工临建设施布置和施工总布置基本可行。

8. 施工总进度

工程总工期为22个月，其中：准备工期6个月，主体工程施工期18个月，完建期1个月。施工总进度安排基本可行。

九、建设征地及移民安置

建设征地及移民安置以石柱县人民政府“专题批复”为准。

十、环境保护设计

- 工程区内无制约工程建设的重大环境因素，施工期和运行期环境影响保护设计基本可行。下阶段应结合“专题批复”，进一步完善环境保护措施设计。

十一、水土保持设计

- 水土流失措施总体布置及措施设计基本合理。下阶段应结合“专题批复”，进一步完善水土保持措施设计。

十二、工程管理设计

- （一）管理机构设置、管理人员确定基本可行。

- （二）工程管理范围及保护范围、管理设施设备确定基本符合规范要求。

十三、设计概算

- （一）设计概算编制采用重庆市水利局、市发改委渝水基〔2011〕97号文发布的《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》和配套定额、文件符合现行规定。

- （二）基本同意人工工资、主要材料价格等基础价格；基本同意建安工程的单价分析和费用计算。

- （三）设计工程静态总投资22809万元，按2018年10月价格水平审查工程静态总投资19397万元，减少3412万元。主要调整内容如下：

- 1.对部分材料价格进行了调整。

- 2.根据施工组织设计调整了土石方开挖单价。

- 3.根据地勘、设计资料调整了灌浆相关单价。

- 4.增加了水文测报、管理车辆投资。

- 5.核减了重复计列的办公设备、施工期排水费用。

- 6.根据政策文件对相关费用进行了重新计算。

十四、经济评价

经济评价基本合适，相关评价指标满足国家要求。

专家组长：

2018年11月19日