- 重庆市水利局

- 关于开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市水利投资（集团）有限公司：

你单位《关于审批万州区江南片区水网连通工程等4个项目初步设计报告的请示》（渝水投文〔2024〕172号）和相关材料收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，结合专家组评审意见，经研究，现准予行政许可如下：

- 一、原则同意开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程（项目代码：2404—500154—04—01—683616）初步设计报告。本工程是陈家坪水厂扩建工程的配套供水管网工程，位于镇东、丰乐、白鹤、厚坝等镇街。工程任务为供水。

二、建设内容与规模：本工程主要由白鹤方向、厚坝方向两条配水管道工程组成，总长24.61km。其中：白鹤干管15.68km，东华支管2.05 km；厚坝主管6.88km，管网末端设置加压泵站1座。

三、工程等级和标准：工程主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。本工程合理使用年限为50年，配水管网及加压泵站合理使用年限为50年。

四、工程总布置：（一）白鹤方向配水管道工程。白鹤干管起点位于镇东街道滨湖北路与北环路交叉口处，经滨湖北路、滨湖北路与S102省道交叉口处，敷设至白鹤街道东华街。东华支管起点在白鹤主管桩号BH15+300.43处接入，至旭阳食品超市后分为两段，分别铺设至东华初中、碧桂春苑小区。（二）厚坝方向配水管道工程。配水管道有两处起点，起点1从土地垭隧道出口已成管道接入，向东延伸至加压泵站位置处；起点2从环湖道路已成管道接入，向东延伸至加压泵站，与起点1敷设的供水管道汇合；加压泵站位于省道S305路边地块西北角，加压泵站以后的配水管道沿环湖道路敷设至乌杨村。

- 五、主要建筑物设计：（一）配水管道。配水管道主要采用球墨铸铁管，管径DN200~DN600，跨河段采用钢管，管内外采取防腐措施。管道除东华大桥跨河点采用定向钻敷设外，其余均采用埋管敷设，对交叉建构筑物采取保护措施，穿路段管道采用0.3m厚C20混凝土包管并恢复路面。管道附属设施主要包含各式阀门（含阀井）、镇墩等。（二）加压泵站。本泵站设计流量1700m3/d，设计扬程30m，包含一体化水泵机组、柴油发电机房和厂区内部停车位等。

- 六、施工总工期为12个月。

- 七、工程投资和资金来源以发展改革部门批复为准。

- 八、请抓紧做好以下工作：

- （一）工程开工前，按规定完成相关专项审批，并做好安全属地监管备案，加强危险性较大单项工程安全施工监督。自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

- （二）严格控制工程建设规模、标准、投资和工期。严格设计变更管理，强化资金管理，确保专款专用。加强对项目法人的指导和工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，以及国家和重庆市有关规定，确保工程质量和安全。

- （三）切实重视生态环境保护工作，落实水土保持和生态环境保护各项措施。

- （四）进一步完善和落实移民安置方案，严格按照重庆市和项目所在地配套政策和标准，做好征地补偿和安置工作。认真落实社会稳定风险防范及应急处置预案，将工程建设社会稳定风险降至最低。

- （五）严格工程验收管理，建成后及时组织验收。

附件：开州区镇东、丰乐、白鹤街道等场镇供水工程初步设计报告专家评审意见

重庆市水利局

2024年12月30日

（此件公开发布）

（联系人：张艺馨；联系电话：023—89079067）