| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

50

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

取水工程验收技术规程

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026-03-18）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由重庆市水资源综合事务中心提出。

本标准由重庆市水利局归口。

本标准起草单位：重庆水利电力职业技术学院、重庆市水资源综合事务中心。

取水工程验收技术规程

总则

范围

本标准规定了取水工程验收原则、内容、工作程序和验收标准等。

本标准适用于重庆市行政区域内市、区县（自治县）水行政主管部门审批新建、改（扩）建的各类取水工程验收工作。

原则

取水工程验收遵循依法依规、科学合理、分类施策、注重实效等原则。

规范性引用文件

下列标准中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用标准，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于标准。

GB/T 12452  水平衡测试通则

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28714  取水计量技术导则

GB/T 35580  建设项目水资源论证导则

GB/T 50625  机井技术规范

JJF 2211  重点取用水单位计量审查规范

SL 716  水利水电工程验收规程

SL/T 1  水利技术标准编写规程

SL/T 365  水资源水量监测技术导则

SL/T 816  电子证照 取水许可证

SL/T 819  水库生态流量泄放规程

SL/T 820  水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范

T-CHES 120  农灌机电井以电折水技术规程

T/CHES 138  建设项目取水工程核验技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

取水工程

是指直接从江河（含水库）、湖泊或者地下取用水资源的取水工程或者设施，包括闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井以及水电站等。

取水工程验收

建设项目取水工程建成并试运行后，水行政主管部门按照审批权限，根据相关法律法规规定，对取水申请批准相关事项的实施情况，进行的审核和查验活动。

取水计量

按照相关法律法规和技术标准安装测流设备并获得准确可靠的取水量的活动。

生态流量

为维系河湖基本生态功能发挥和敏感生态保护对象状态稳定，需要保留在河湖内的流量（水量、水位）及其过程，包括生态基流和敏感期生态流量。

基本规定

取水工程建成并试运行满30日，取水单位或个人应当按照规定向水行政主管部门申请验收。

取水类型

- 按照建设项目的取水用途及其管制需要，将取水分为下列4种类型：

水资源配置。用于水资源调蓄、区域供水等类型水利工程取水，包括蓄水工程（水库、塘坝）、引调水工程（引水工程、调水工程）、生态补水工程以及其他用于区域水资源配置类的取水。

河道内生产。在江河、湖泊等水域内兴建的用于水力发电、航运、河道内养殖等取水。

基础设施或公用事业。具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征，服务于城乡生产、生活和生态保护等类型的取水，包括供水公司、自来水厂、灌区等。

自备水源。取水单位或个人利用取水工程直接从江河（含水库）、湖泊或地下水源取水，给自己用水的情况。

申请验收应具备以下条件：

取退水方案、取水水源、取水用途及取退水量、取退水地点均符合取水申请批准文件要求。

取水、用水、节水、退水工程，以及水资源保护和管理设施已按照要求建设完成且能够正常运行。

取用水计量设施已按规定建设、安装并正常运行。规模以上取水工程（地表水年许可水量10万m3及以上、地下水年许可水量1万m3及以上的非农业灌溉取水工程、设计灌溉面积5万亩及以上灌区取水工程），已安装取水在线计量设施且取水计量数据已实时传输至水行政主管部门指定的水资源管理系统。

不涉及第三方权益或涉及第三方权益已妥善解决。

取水水质符合项目取水要求。

取水工程验收分为简易验收和一般验收两种类型。

简易验收是指水行政主管部门对取水单位或个人报送的资料进行审核，并对取水工程等现场的视频、照片进行查验的验收过程。

一般验收是指水行政主管部门对取水单位或个人报送的资料进行审核，并组织现场查验、资料复核、召开验收会议的验收过程。

水行政主管部门根据以下条件采用适用验收类型。

采用简易验收的取水工程：

  - 取水时限不超过1年（含本数）的短期取水工程。

  - 年取用地表水量10万立方米以下、地下水1万立方米以下的非农业，且非高耗水或非高污染的取水工程。

  - 小型农业灌溉取水工程（控制灌溉面积在1万亩以下）。

  - 已办理取水许可证，取退水方案、取水水源、取水用途、取退水地点等取水要素及取水计量设施均未发生变化，仅由于取水量增大需要重新申请取水许可证的取水工程。

  - 水权交易涉及的取水工程。

采用一般验收的取水工程：

- 除采用简易验收以外的其他取水工程。

审核和查验内容包括取水工程建设和试运行情况、节水设施建设和试运行情况、取水计量设施建设及试运行情况、污水处理措施落实情况，取水、用水、退水量情况，以及水资源保护和管理措施落实情况等。

取水工程验收应形成验收结论。验收结论分为通过、整改后通过和不通过三类。验收通过和整改后通过的，验收结论作为水行政主管部门核发取水许可证的依据。验收不通过的，取水单位或个人应在规定时间内完成整改并重新申请验收。

资料申报和验收申请受理

取水工程验收申报资料应包括取水申请审批资料、取水工程建设资料和试运行情况资料。采用简易验收的还应包括承诺资料和取水工程等现场的影像资料。取水工程验收申报资料清单见附录A，取水工程简易验收申请承诺格式见附录B。

水行政主管部门应按验收类型适用条件对取水单位或个人的申报资料进行全面审核。经审核，资料符合验收条件的，受理验收申请，进入相应验收程序；资料不符合验收条件的，应一次性告知取水单位或个人需要补正的全部内容。

简易验收

简易验收应在受理验收申请后15日内组织进行。

水行政主管部门验收人员开展申报资料复核，并根据影像资料查验情况填写取水工程验收结论表；验收结论为整改后通过和不通过的，还需填写整改意见表。取水工程验收结论表见附录D，取水工程验收整改意见表见附录E。

现场影像资料应满足下列技术要求：

通用要求：

现场拍摄内容要反映整体工程全景（含周边环境）、主要工程节点及设施，包括但不限于：取水工程（含水源与取水口）、用水工艺和设施、节水设施设备、退水工程（含退水口）、泄流设施、计量设施、水资源保护设施。

真实性与原始性。所有照片和视频必须为现场实时拍摄，不得使用效果图、渲染图、旧图或经过合成、拼接、美化的图像。现场拍摄时，需开启手机/相机的时间戳和地理定位功能，确保资料可溯源。

清晰度与可辨识性。图像应清晰、无严重抖动、无遮挡，设备铭牌、结构节点、水流状态等关键部位需重点展示；视频应稳定、连贯，避免快速晃动或频繁切换镜头。

影像资料文件应按拍摄内容进行命名。

照片要求：

格式采用JPEG或PNG，分辨率不低于800万像素。

每个关键部位提供2-3张不同角度照片。

视频要求：

采用MP4格式，分辨率不低于1080P；帧率≥25fps（PAL制），保证画面流畅，无卡顿感。

单点视频时长不超过3分钟，根据需要可以开启音频说明。

一般验收

一般验收应在受理验收申请后20日内组织进行。

一般验收按下列程序进行：

- 成立验收组。验收组成员由水行政主管部门根据实际情况确定，人数为3人及以上单数。

- 开展现场查验。主要查验内容包括：取水工程建设和试运行情况、节水设施建设和试运行情况、取水计量设施建设及试运行情况、污水处理措施落实情况，取水、用水、退水量情况，以及水资源保护和管理措施落实情况等。

- 资料复核。根据现场查验情况，复核相关申报资料的真实性和一致性。

- 召开验收会议。验收会议由验收组长主持。

  - 宣布验收会议议程、验收组成员名单。

  - 听取取水单位或个人关于取水工程建设及试运行情况的报告。

  - 会议质询与讨论。

  - 验收组通报现场查验和资料复核情况。

  - 验收组成员根据四类取水类型进行评分（价），并填写取水工程验收评分表。取水工程验收评分（价）表见附录C。

  - 验收组形成验收结论。验收组验收结论应按2/3以上成员的验收结论形成，并填写取水工程验收结论表，见附录D。验收结论为整改后通过和不通过的，还需填写整改意见表，见附录E。

  - 验收组向取水单位或个人宣布验收结论。

评分（价）标准

评分（价）方法

评分（价）指标分为一票否决评价指标和评分指标。

一票否决评价指标包括取用水方案符合性、退水方案符合性（仅适用于自建污水处理设施的建设项目）和第三方权益影响落实情况三个类别。按“是”和“否”对核验内容与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性进行评价。任意一类评价为“否”则一票否决，不再对后续评分指标进行评分，验收结论为验收不通过。

评分指标包括取用水方案和试运行情况、节水方案和试运行情况、取水计量设施方案和试运行情况、退水方案和试运行情况、水资源保护措施落实情况、档案资料完整性共六种类型。评分计算公式：

M=i=1nai	()

式中：

- M—最终评分。M≥85时为通过；60≤M＜85时为整改后通过；M＜60时为不通过。

- ai—附录C中各评分指标评分之和。

- n—附录C中评分指标数。

——评分指标

六种类型评分指标总分100分。指标及得分配置如下：

- 取用水方案和试运行情况（40分）。指标包括取水工程能力、类型及主要参数（10分），取用水工艺、设备（设施）、技术等（5分），供（用）水对象及范围（5分），试运行情况（15分），管理情况（5分）。

- 节水方案和试运行情况（15分）。指标包括节水“三同时”制度落实情况（4分），节水工艺、设备（设施）、技术等（4分），试运行情况（4分），管理制度建立情况（3分）。

- 取水计量设施方案和试运行情况（20分）。核验内容包括设施（设备）情况（10分），试运行情况（5分），管理情况（5分）。

- 退水方案和试运行情况（10分）。指标包括退水方案情况（3分），污水处理的工艺、设备（设施）、技术，污水处理回用等（2分），试运行情况（3分），管理情况（2分）。

- 水资源保护措施落实情况（10分）。指标包括水资源保护措施情况（4分），试运行情况（4分），管理情况（2分）。

- 档案资料完整性（5分）。指标包括主体工程资料、取水许可审批资料、取水计量设施资料、节水和退水有关资料、水资源保护资料、试运行资料、与利益相关方达成的协议或补偿证明等是否完整准确（5分）。

评分指标按实际完成情况逐项赋分。不得分的，应在情况说明栏中说明问题及相应扣分原因。

评分（价）表填写

验收组成员应对各核验内容分别评分（价）并填写在取水工程验收评分（价）表中，并填写最终评分和验收结论；评分（价）填写完毕后，应签字确认。

在5个工作日内将整理好的验收签到表、取水工程验收评价指标评分表、取水工程验收表和取水工程验收整改意见表及其他相关资料整套报送至水行政主管部门。报送过程中应确保资料的保密性和安全性，避免资料丢失或泄露。

验收成果

验收结论运用

验收结论为通过的，水行政主管部门准予发放取水许可证。

验收结论为整改后通过的，由水行政主管部门向取水单位或个人下达限期整改通知，整改期一般不超过60个工作日，特殊情况下可书面申请延期整改。经水行政主管部门同意后，整改时限可延长30个工作日。整改完成后，应将书面整改报告（见附录H）提交水行政主管部门验收人员审核（简易验收）或验收组组长审核（一般验收），审核通过的由水行政主管部门验收人员（简易验收）或验收组组长（一般验收）在整改报告上签字。取水单位或个人向水行政主管部门提交签字的整改报告后，水行政主管部门准予发放取水许可证。整改后仍不通过的，视为验收结论为不通过。

验收结论为不通过的，取水单位或个人根据验收组出具的取水工程验收整改意见表进行整改。整改后需重新提交验收申请，并提交整改报告及佐证材料。

事中事后监督

水行政主管部门应在取水工程验收过程中加强事中监督，发现取水工程实际情况与批准事项有重大不符合的，应依法督促整改或撤销取水申请批准文件。

水行政主管部门应在作出准予发放取水许可证的决定后加强事后监管，发现取水工程实际情况与承诺事项或批准事项有重大不符合的，应依法吊销取水许可证。

取水单位或个人向水行政主管部门重新提交取水许可申请或取水工程验收申请时，应提交整改报告及佐证材料。

档案管理

存档内容

包括整套验收申请资料和验收过程资料。取水工程验收资料清单见附录F。

存档要求

纸质档与电子档同步保存。档案编号与取水许可证号关联。

（规范性）
取水工程验收申报资料清单

| 资料类别 | 资料清单 |
| --- | --- |
| 取水许可审批资料 | □ 取水许可证申领表 □ 建设项目的批准或者核准或者备案文件 □ 取水申请批准文件 |
| 取水工程建设及试运行资料 | □ 取水工程示意图，竣工后的取水工程平面布置图、管线布置图、配置图 □ 取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料 □ 试运行期间的取水量、退水量及第三方水质监测报告 □ 取水工程建设和试运行情况报告（附录G） □ 取水工程、取水计量设施等现场影像资料（简易验收提供） □ 水权交易凭证、水权转让批准文件（涉及水权交易的提供） |
| 承诺资料 | □ 关于取水工程简易验收申请的相关承诺（附录B） |

（规范性）
关于取水工程简易验收申请的相关承诺

（水行政主管部门）：

我单位（个人）提供资料真实可靠，并作出以下承诺。

一、本项目涉及的取用水、节水、退水工程、水资源保护设施等已按照取水许可批准文件建设完成且能够正常运行，取水水源、取水用途、取退水地点、取退水方式、取退水量、退水主要污染物均与取水许可批准文件一致。

二、本项目涉及的取水工程已按照现行有关技术标准和管理要求安装取水计量设施，并确保取水计量设施正常使用和量值准确、可靠。

三、本项目不涉及第三方权益/涉及第三方权益已妥善解决。如在本项目运行过程中出现其他第三方水事权益问题，我单位（个人）将自行负责和妥善解决，并承担相应责任和损失。

以上各项承诺真实自愿，我单位将严格履行各项承诺，确保取水、用水、节水、退水符合国家产业政策和水行政主管部门管理要求。

承诺单位（个人）：

（单位签章或个人签字）

年  月  日

（规范性）
取水工程验收评分（价）表

取水工程：

| 类别 | 核验内容 | 与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一票否决评价指标 |  |  |  |
| 取用水方案符合性 | 取水水源、取水地点、取水量、取水用途、取水方式符合性 | 是 否 | 若选择否，应说明不符合的原因。 |
| 退水方案符合性 （仅适用于自建污水处理设施的建设项目） | 退水地点、退水量、退水方式、退水主要污染物符合性 | 是 否 | 若选择否，应说明不符合的原因。 |
| 第三方权益影响落实情况 | 涉及第三方水事权益影响的补偿落实情况 | 是 否 | 若选择否，应说明不符合的原因。 |
| 以上任意一项评价为“否”则一票否决，不再对后续指标进行评分，验收结论为验收不通过。 |  |  |  |
| 评分指标 |  |  |  |
| 类型 | 指标 | 得分 | 备注说明 |
| 一、取用水方案和试运行情况（40分） | 1）取水工程能力、类型及主要参数。（10分） 2）取用水工艺、设备（设施）、技术等。（5分） 3）供（用）水对象及范围。（5分） 4）试运行情况，包括通水时间、取水过程、取水水源水质、原水处理、取水量台账、水质检测报告，主要用水水平、用水效率，水量平衡图等等情况及运行记录。（15分） 5）管理情况，包括管理机构及人员、管理制度等。（5分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 二、节水方案和试运行情况（15分） | 1）节水“三同时”制度落实情况。（4分） 2）节水工艺、设备（设施）、技术等。（4分） 3）试运行情况，包括运行稳定性及运行记录，节水效果等情况。（4分） 4）管理制度建立情况。（3分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 三、取水计量设施方案和试运行情况（20分） | 1）设施（设备）情况，包括计量方式，设施类型、主要参数、出厂合格证、现场检定（校准），安装规范性，在线监测及数据传输情况，备用电源、防雨、防晒、防雷、防腐蚀、防高低温、防盗等防护设施配备情况，标识标牌等附属设施建设情况等。（10分） 2）试运行情况，包括运行稳定性及运行记录（含故障及处理），数据质量（含在线监测“三率”）等情况。（5分） 3）管理情况，包括设施（设备）所有权和管理责任落实、管理制度和管理台账等。（5分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 四、退水方案和试运行情况（10分） | 1）退水方案情况，包括污水处理工程处理能力、服务对象及范围，退水接收协议、退水利用协议、排污许可等。（3分） 2）污水处理的工艺、设备（设施）、技术，污水处理回用等。（2分） 3）试运行情况，包括退水量、退水过程、退水水质等情况及运行记录。（3分） 4）管理情况，包括管理机构及人员、管理制度等。（2分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 五、水资源保护措施落实情况（10分） | 1）水资源保护措施情况，包括水源地保护、生态流量监管、水量（水位）水质动态监测等。（4分） 2）试运行情况，包括生态流量泄放及监测设施、泄放过程，水源地划定及保护监管情况，水量（水位）水质动态监测，有关运行记录。（4分） 3）管理情况，包括管理机构及人员、管理制度、水工程调度运行方案（规程或计划）等。（2分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 六、档案资料完整性（5分） | 主体工程资料、取水许可审批资料、取水计量设施资料、节水和退水有关资料、水资源保护资料、试运行资料，以及与利益相关方达成的协议或补偿证明、水权交易资料等。（5分） |  | 说明问题及相应扣分原因。 |
| 最终评分 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 签字 |  |  |  |

（规范性）
取水工程验收结论表

| 取水工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水权人 |  |  |  | 法定代表人/负责人 |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 取水地点 |  | 区县（自治县） 乡（镇、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |  |
| 取水类型 |  | 水资源配置 河道内生产 基础设施或公用事业 自备水源 |  |  |  |
| 取水用途 |  | 生活用水 工业用水 农业用水 发电 其他________ |  |  |  |
| 水源类型 |  | 地表水 地下水 其他 |  | 取水方式 | 蓄水 引水 提水 水井 其他 |
| 设计取水量 （万m3/年） |  |  |  | 计量监测方式 | 在线 非在线 |
| 发电机组装机容量 （万kw） |  |  |  | 设计发电量 （kw·h/年） |  |
| 序号 | 核验内容 |  | 与水资源论证报告和取水申请批准文件及有关管理要求的符合性 | 情况说明 |  |
| 1.1 | 取用水方案符合性 |  | 是 否 |  |  |
| 1.2 | 退水方案符合性 （仅适用于自建污水处理设施的建设项目） |  | 是 否 |  |  |
| 1.3 | 第三方权益影响落实情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.1 | 取用水方案和试运行情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.2 | 节水方案和试运行情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.3 | 取水计量设施方案和试运行情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.4 | 退水方案和试运行情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.5 | 水资源保护措施落实情况 |  | 是 否 |  |  |
| 2.6 | 档案资料完整性 |  | 是 否 |  |  |
| 验收结论 |  | 通过。整改后通过。不通过，原因： |  |  |  |
| 水行政主管部门/验收组 验收人员 |  | 简易验收 水行政主管部门验收人员： 一般验收 验收组组长： 验收组成员： 年 月 日 |  |  |  |

（规范性）
取水工程验收整改意见表

| 取水工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水权人 |  | 法定代表人/负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 取水地点 | 区县（自治县） 乡（镇、街道） 村（社区） （小地名） |  |  |
| 取水类型 | 水资源配置 河道内生产 基础设施或公用事业 自备水源 |  |  |
| 取水用途 | 生活用水 工业用水 农业用水 发电 其他 |  |  |
| 水源类型 | 地表水 地下水 其他 | 取水方式 | 蓄水 引水 提水 水井 其他 |
| 设计取水量 （万m3/年） |  | 计量监测方式 | 在线 非在线 |
| 发电机组装机容量 （万kw） |  | 设计发电量 （kw·h/年） |  |
| 整改意见 |  |  |  |
| 水行政主管部门/验收组 验收人员 | 简易验收 水行政主管部门验收人员： 一般验收 验收组组长： 验收组成员： （签字） 年 月 日 |  |  |

（规范性）
取水工程验收资料存档清单

| 资料类别 | 资料清单 |
| --- | --- |
| 验收申请资料 | □ 取水许可证申领表 □ 建设项目的批准或者核准或者备案文件 □ 取水申请批准文件 □ 取水工程示意图，竣工后的取水工程平面布置图、管线布置图、配置图 □ 取水计量设施的信息、照片及检定校准证明材料 □ 试运行期间的取水量、退水量及第三方水质监测报告 □ 取水工程建设和试运行情况报告（附录G）及佐证资料 □ 关于取水工程简易验收申请的相关承诺（附录B）、取水工程、取水计量设施等现场影像资料（简易验收提供） □ 水权交易凭证、水权转让批准文件（涉及水权交易的提供） |
| 验收过程资料 | □ 验收签到表 □ 取水工程验收评分（价）表（附录C） □ 取水工程验收结论表（附录D） □ 取水工程验收整改意见表（附录E） □ 取水工程验收整改报告（附录H） |

（资料性）
取水工程建设和试运行情况报告

（取水单位或个人）关于        取水工程建设和试运行情况报告

一、建设项目概况

（项目名称）取水工程位于重庆市    区县（自治县）    乡（镇、街道）    村（社区）     （小地名）。

工程设计规模：            （根据工程特性填写，如水厂填写设计制水能力）。

取水水源：            （填写水源名称，如XX河、XX水库）。

申请年取水量：       万m3。

取水用途：             （填写具体用途，如工业、生活、农业灌溉等）。

取水方式：             （填写取水方式，如泵站提水、自流引水等）。

审批情况：本项目（工程）于      年    月    日获得（立项/核准）批复/备案证（批复文号/证书编号：               ）；于      年    月    日获得取水申请批准文件（文号：               ）。

工程于     年    月   日建设完成。自     年    月    日起开始试运行，试运行期间，各项设施及计量设备运行良好，记录完整。

其他情况说明：

二、取用水方案和试运行情况

1. 工程能力与参数：本工程共设取水口    个，设计取水能力为        m³/h（或 m³/d）。主要设备包括：               （列举主要水泵、电机型号及参数）。

2. 取水口坐标信息：东经（         ）°，北纬（         ）°；……（精确到小数点后6位）。

2. 工艺与技术：采用               （描述取水工艺，如变频恒压供水技术），设备选型符合节能降耗要求。

3. 供水对象及范围：主要服务于：               （列举具体服务对象或区域范围），供水量满足设计要求。

4. 试运行记录：试运行期间（起始日期：              至 结束日期：             ），累计取水：         万m³（取水台账见表1）。取水过程平稳，水源水质经检测符合：       （填写水质标准类别）要求。原水处理工艺运行正常，出水水质达标。（对于已建工程：还需说明项目开始取水至今的取水时间，近一年的取水量）。

5. 管理情况：已设立专门管理机构，配备专职管理人员     名，建立了《取水工程运行管理制度》、《岗位操作规程》等制度并严格执行。

其他情况说明：

表1       年   月取水台账                          单位：m3

| 日期 | 起数 | 止数 | 实际取水量 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、节水方案和试运行情况

1. “三同时”制度落实：本项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，落实情况良好。

2. 节水工艺与设备：采用了               （填写节水技术或设备，如循环冷却系统、高效节水器具等），有效提高了用水效率。

3. 试运行效果：试运行期间，设备运行稳定。经测算，用水重复利用率达到      %，节水效果显著，符合行业用水定额标准。

4. 管理制度：制定了               《节水管理制度》，定期开展水平衡测试，建立节水台账。

其他情况说明：

四、取水计量设施方案和试运行情况

1. 设施安装与参数：共安装计量设施      套。

2. 坐标信息：东经（         ）°，北纬（         ）°；……（精确到小数点后6位）。

3. 类型与型号：类型为          （如电磁流量计），型号为        。

4. 防护设施：计量设施配备了防雨棚、防晒罩、防雷接地装置、防腐蚀涂层及防盗锁具，并在显著位置设置了规范的取水标识牌。

5. 在线监测：已实现在线计量，实时监测数据已成功接入国家水资源管理系统（重庆），数据传输稳定。

6. 备用电源：配备了          作为备用电源，确保断电情况下数据不丢失。

7. 检定与校准：计量设施于       年     月     日经            （检定机构名称）检定/校准合格（证书编号：          ），符合国家计量相关要求。

8.运行与维护：指定专人负责维护，建立了《计量设施维护台账》。试运行期间，设备运行稳定性好，故障率低，数据质量可靠（在线监测“三率”达标）。

其他情况说明：

五、退水方案和试运行情况

1. 退水方案：本项目退水地点位于               （具体地点），退水方式为           （如排入市政管网/自然水体）。已与             （接收单位）签订退水接收协议，排污许可手续齐全。

2. 处理工艺：配套建设污水处理设施，处理能力为       m³/d，采用          （具体工艺）进行处理，部分处理后中水回用于            。

3. 试运行数据：试运行期间，累计退水       万m³。退水水质经检测，主要污染物指标符合要求。

4. 管理情况：建立了退水管理台账，专人负责污水处理设施运行维护。

其他情况说明：

六、水资源保护措施落实情况

1. 水源地保护：已在取水水源保护区内设立警示标志，落实了水源地保护措施，无违规排污或破坏生态行为。

2. 生态流量保障（适用于水库和水电站等蓄水工程）：本工程已安装生态流量泄放设施及监测设备。试运行期间，最小下泄生态流量保持在     m³/s，满足环评及水资源论证要求的生态流量标准，泄放过程有完整记录。

3. 动态监测：建立了水量、水位、水质动态监测机制，定期向主管部门报送监测数据。

4. 调度方案：制定了     《水资源工程调度运行方案》，明确了枯水期调度计划及应急预案。

其他情况说明：

七、对第三方权益影响及补偿落实情况（任选其一）

1. 经核查，在取水影响范围内，本工程取水未对第三方取水单位或个人造成影响，不存在补偿问题。

2. 在取水影响范围内，对第三方取水单位或个人存在一定影响。本工程已与相关第三方达成协议，承诺在特殊枯水期优先满足第三方取水需求。若发生用水冲突，将及时报告并协商解决。相关补偿协议（证明）已签订。

（取水单位盖章或个人签字）

年  月  日

（资料性）
取水工程验收整改报告

____                （项目名称）验收组：

______年_____月_____日，由              （审批单位）组织的对             （项目名称）取水工程的验收检查，按照出具的“附录E—取水工程验收整改意见表”，我单位高度重视，立即组织相关责任部门对验收中指出的问题进行逐项梳理、分析原因，并制定切实可行的整改措施。截至目前，所有整改事项已全面落实到位。现将整改情况报告如下：

一、工程基本情况

本工程取水地点位于                       （详细地址），主要用途为________________（如：生活用水/工业用水/农业用水/发电/其他等），水源类型______（地表水/地下水/其他），取水方式为__________（蓄水/引水/提水/水井/其他），设计取水量为______万m³/年，计量方式______（在线/非在线），发电机组装机容量______万KW，设计发电量______（KW·h/年）。

二、验收提出的主要问题

在______年______月______日的验收过程中，验收专家组指出本工程存在以下主要问题：

- ；

- ；

- ；

- ；

- ；

三、整改措施及完成情况

针对上述问题，我单位迅速成立整改工作专班，明确责任人和时限，逐项推进整改，具体落实情况如下：

1. 关于                         问题：已                         ，按要求整改完成。

2. 关于                         问题：已                         ，按要求整改完成。

3. 关于                         问题：已                         ，按要求整改完成。

4. 关于                         问题：已                         ，按要求整改完成。

5. 关于                         问题：已                         ，按要求整改完成。

四、整改结论

目前，验收意见中提出的全部问题均已整改完毕，整改措施有效，整改结果符合国家及地方有关取水许可管理、水资源保护和工程建设的相关法律法规、技术标准及批复文件要求。工程运行稳定，取用水行为规范，具备通过复验的条件。

特此报告，恳请验收组复验。

附件：

1. 整改前后对比照片

2.

3.

4.

5. 其他相关佐证材料

（取水单位盖章或个人签字）

联系电话：______________________________

报告日期：______年______月______日

简易验收：

水行政主管部门验收人员意见：							水行政主管部门验收人员签字：

一般验收：

验收组组长意见：										组长签字：

______年______月______日

参考文献

[1] 取水许可和水资源费征收管理条例（中华人民共和国国务院令 第 460 号，2017 年修改）

[2] 取水许可管理办法（中华人民共和国水利部令 第 34 号，2017 年修正）

[3] 建设项目水资源论证管理办法（水利部、国家计委令 第 15 号，2017 年修正）