附件

- 开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告专家评审意见

开州区梨坪水库连通供水工程为三峡后续工作规划项目—万开云同城化发展水网建设先导工程组成部分之一。项目主要建设内容为：新建一座3000m3/d净水厂、3.96km原水输水管道、提水泵站及其附属工程，34.30km配水管网、3座加压泵站及其附属工程。2024年7月，重庆市发展改革委以“渝发改振兴〔2024〕396号”批复项目可研。

受重庆清泉水务有限公司（以下简称项目法人）委托，重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（以下简称勘察设计单位）于2024年10月编制完成了《开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。2024年10月17日，重庆市水利局组织召开了《初设报告》评审会，开州区水利局、项目法人、勘察设计单位的代表及特邀专家参加了会议。专家组详细审阅了《初设报告》，会上进行了充分讨论，并提出了修改意见。项目法人于2024年12月6日提交了修改完善后的《初设报告》，经专家组复核，认为《初设报告》基本满足现行编规的编制深度要求，形成了专家评审意见如下：

一、水文

（一）基本资料

基本同意参证站选择，与可研一致。工程所在流域无水文测站分布，本次设计选取余家水文站为本工程径流和分期洪水计算的参证站，选取白桥雨量站作为洪水计算参证站。

（二）径流

基本同意复核后采用的径流成果，与可研一致。梨坪水库多年平均流量为0.034m3/s，五丰水库多年平均流量为0.009m3/s，宝丰水库多年平均流量为0.025m3/s。

（三）设计洪水

1.基本同意梨坪水库、五丰水库、宝丰水库坝址设计洪水计算方法及成果，与可研一致。设计暴雨采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）1/6h、1h暴雨成果与白桥雨量站6h、24h实测暴雨成果组成设计暴雨成果，采用《手册》推理公式法和综合单位线法进行设计洪水计算，与已批复的《重庆市开州区梨坪水库工程初步设计报告》《开州区五丰水库大坝安全评价报告》《开州区宝丰水库大坝安全评价报告》成果进行对比分析后，采用已批复成果。即：梨坪水库20年一遇洪峰流量为11.2m3/s，200年一遇洪峰流量为16.7m3/s；五丰水库20年一遇洪峰流量为4.40m3/s，200年一遇洪峰流量为6.91m3/s；宝丰水库30年一遇洪峰流量为19.8m3/s，300年一遇洪峰流量为31.6m3/s。

2.基本同意采用白桥雨量站设计暴雨按推理公式法推求的穿跨河（沟）管道设计洪水成果，与可研一致。

（四）分期洪水

基本同意采用余家水文站为参证站按面积比法推算的分期洪水成果，与可研一致。

（五）泥沙

基本同意泥沙计算方法及成果，与可研一致。

本阶段在可研阶段基础上，增加了对五丰水库和宝丰水库的泥沙淤积形态判断、坝前淤积高程计算，并结合现场调查和勘测分析，泥沙淤积不影响本工程取水。

（六）水位流量关系

基本同意根据本阶段实测1:1000地形图和实测断面资料采用曼宁公式推算的各断面水位流量关系成果，与可研一致。

二、工程地质

（一）区域地质与地震

同意区域地质与地震评价结论。

工程区位于开州区中部，地处大巴山东段南麓向四川盆地东缘的过渡地带，地质构造位于新华夏系四川沉降带川东褶皱带北东端，区内无活动断裂构造，地震活动微弱。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306~2015），工程区地震动峰值加速度为 0.05g，相应地震基本烈度Ⅵ度。区域构造稳定性好。

（二）工程区地质评价

基本同意工程区地质条件评价结论。

工程区属构造剥蚀、侵蚀低山地貌。基岩主要为侏罗系中统上沙溪庙组泥岩及砂岩，第四系覆盖层主要为残坡积含碎石粉质粘土，崩坡积块碎石土，湖积淤泥，人工堆积素填土等。

环境水对混凝土及混凝土中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性；土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋、钢结构均具微腐蚀性。

工程区未见滑坡、泥石流等不良地质现象，主要物理地质现象为岩体风化、岩体卸荷及崩塌。

（三）输水线路工程地质评价

基本同意输水线路工程地质评价结论。

新建输水管道主要沿南河左岸、东河左岸及肖家沟右岸山坡布设，沿线地表海拔多在350m（1985国家高程基准，下同）～750m之间，多次跨越不同水系分水岭，局部管道沿山脊布设。区内沟谷发育，切割较深，地形陡峻处多基岩出露，局部硬质岩段形成陡崖，山麓斜坡处多发育残坡积覆盖层，基岩主要为侏罗系地层。主要工程地质问题为基础持力层选择、基础沉降变形、边坡稳定、输水管线与已建构筑物交叉影响、河流冲刷等问题。建议管道及镇墩置于稳定土基或基岩上，对局部软土层换填或压实挤密补强处理；陡坡或倒虹吸管道镇墩、管桥桥墩等基础宜进行深挖或采用桩基础置于基岩弱风化层；峡谷、陡崖段，岩体强卸荷发育，局部小规模岩块崩落，建议管道适当埋深；跨越河沟段，基础宜深挖放置于冲刷影响深度以下。

郭家场镇改建管道多布置在乡镇公路两侧，以人工堆积地貌为主，沿线地基持力层主要为道路回填层，经压实处理其承载力均可满足工程要求。临时边坡多为土质边坡，稳定性相对较差，建议采用合适开挖坡比，分段开挖，跳槽施工。管道存在与公路排水管涵、箱涵及通讯、雨、污水管道交叉情况，建议设计及施工中应注意交叉建筑物的相互影响，并采取相应处理措施。

建议加强陡崖段施工防危石掉落及管槽开挖临时边坡支护措施。

（四）水厂工程地质评价

基本同意水厂工程地质评价结论。

唐家院子水厂位于斜坡凹谷，现状主要为两座堰塘，堰塘高差约15m，两侧小山脊基岩出露。厂址覆盖层厚度1m～12m，主要为残坡积含碎石粉质粘土、湖积淤泥、人工堆积粉质粘土，下伏基岩为上沙溪庙组砂质泥岩夹砂岩，强风化层厚1.5m～3.0m。厂址分布的淤泥层、粉质粘土层，含水量高，工程地质条件较差，主要工程地质问题为场坪地基及人工边坡稳定性、挡墙的稳定性问题。建议对塘区淤泥进行清挖换填处理。

原堰塘坝体开挖换填至淤泥层底板高程，施工填筑前应充分疏干地下水后再进行填筑。外侧土质边坡采用桩板墙进行支护，桩基置于弱风化基岩，并根据地质情况合理选择桩长、桩径；建议采取土锚杆等方式加强边坡临时支护措施，施工期加强边坡监测及巡视。厂址两侧基岩边坡采用稳定坡率开挖，重力式挡墙基础置于基岩上。

（五）泵站工程地质评价

基本同意泵站工程地质评价结论。

新建泵站三座，泵站场区未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流等不良地质现象，场地稳定性好。建议：宝丰水库泵站基础置于弱风化基岩上；黄陵城加压泵站以残坡积粉质粘土为基础持力层，如遇软弱层可采用块石挤密处理；水厂至周家老屋水池加压泵站以达到要求的回填碾压土层作为基础持力层。

（六）高位水池工程地质评价

基本同意高位水池工程地质评价结论。

高位水池区未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流等不良地质现象，工程地质条件较好。其中：周家老屋高位水池采用筏板基础，以残坡积粉质粘土为基础持力层，如遇软弱层可采用块石挤密处理；田家院子高位水池采用筏板基础。

（七）天然建筑材料

基本同意天然建筑材料料场选择及评价。

本工程建设所需天然建筑材料包括土石回填料及块石料、碎石料、砂料。建议块石料、碎石料、砂料外购，综合运距 40km；土石回填料优先选用工程开挖料，运距 0.5km，不足部分从蒋家沟水库弃渣场分选，渣料主要为砂岩、砂质泥岩、砂卵砾石及粉质粘土夹碎石，分选后可作为本工程石渣料，综合运距11km。

本工程土方弃渣全部用于管道沿线鼓包回填；淤泥弃渣选用蒋家沟水库弃渣场堆渣，渣场容量满足要求，运距11km。

（八）岩土体物理力学参数

基本同意岩土体物理力学参数建议值。

（九）下阶段工作建议

下阶段加强施工地质工作，根据开挖揭示的工程地质条件，复核工程地质评价，对有关工程地质问题提出处理建议。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

基本同意复核后工程建设任务为农村人饮供水，与可研一致。

（二）设计水平年及设计保证率

基本同意现状基准年为2022年，规划水平年为2035年，供水设计保证率为95%。与可研一致。

（三）供需平衡分析

1.供水规模

基本同意本阶段复核后供水范围供水人口2.30万人，较可研阶段增加0.31万人。

基本同意本阶段复核后的设计年需水量为93.1万m3，较可研阶段增加8.9万m3。

2.可供水量

基本同意本阶段复核后的可供水量计算成果。

梨坪、五丰、宝丰三座水库在优先保障现有用水户用水需求的前提下，经长系列径流调节计算，年均可向本工程总供水量为89.9万m3，较可研阶段增加5.7万m3。其中：梨坪水库供水量72.4万m3，五丰水库供水量7.2万m3，宝丰水库供水量10.3万m3。供水保证率为95.1%。根据三座水库环评专题报告监测成果，梨坪、五丰、宝丰水库水源水质满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求，可以作为生活饮用水原水。

（四）工程规模

1.水厂规模

基本同意本阶段复核后的水厂设计供水规模为3000t/d，与可研一致。

##### 2.取水流量

基本同意本阶段复核后的工程原水管道设计流量成果。各水库原水管道设计流量为132m3/h，较可研增加7m3/h。

3.配水流量

基本同意本阶段复核后的配水管网设计流量成果，与可研一致。水厂最高日最高时供水流量为225m3/h，水厂至周家老屋加压泵站设计流量为30m3/h，黄陵城加压泵站设计流量为36m3/h。

4.主要建设内容

基本同意本阶段复核后工程主要建设内容。为保障开州区郭家场镇片区供水安全，本阶段建设内容较可研新增郭家场镇原8.75km老旧管网改造及其附属工程建设。

本工程建设内容包括：新建3000m3/d自来水厂一座；新建DN250原水输水管道长3.96km及其附属工程，管材为钢管；新建宝丰水库提水泵站一座，设计流量为132m3/h；新（改）建配水管网，总长34.30km；配套建设水厂至周家老屋加压泵站，设计流量为30m3/h，配套建设黄陵城加压泵站，设计流量为36m3/h；配套高位水池两座，周家老屋高位水池，容积为50m³，田家院子高位水池容积为100m³。

（五）调度运行方案

原则同意本工程调度运行方案。

四、工程布置及建筑物

（一）工程等级和标准

同意工程等别、建筑物级别及洪水标准。

梨坪水库连通供水工程为V等小（2）型，水厂为Ⅲ型供水工程；永久建筑物级别为5级，边坡级别为5级，设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇，建筑物抗震设计烈度为Ⅵ度。

（二）工程合理使用年限及耐久性

同意本工程合理使用年限为30年，主要建筑物合理使用年限为30年。基本同意耐久性设计要求。

（三）工程选址（线）

基本同意本阶段水厂选址和原（配）水线路选线。拟建水厂位于开州区厚坝镇大安村唐家院子附近；原水线路与可研一致，宝丰提水泵站经“库尾”和“坝址上游”两站址比较，选用“库尾”方案；配水线路经分段细化比选，线路与可研基本一致。

（四）主要建筑物选型

基本同意主要建筑物选型。

净水工艺流程经对混合、絮凝、沉淀及过滤工艺进行比选，推荐采用“管道混合—网格絮凝—侧向流斜管沉淀—虹吸滤池”方案。

净水构筑物经“常规工艺净水厂”、“智慧集成一体化净水厂”两方案比选，推荐采用“智慧集成一体化净水厂”方案。

原（配）水管道经球墨铸铁管、钢管和PE管等管材方案比较，推荐选用钢管；经“明管架空跨河”与“河底埋设跨河”两方案比较，推荐选用“河底埋设跨河”方案；宝丰水库提水泵站经“竖井式固定泵站”、“浮船式泵站”和“潜水式泵站”三方案比较，推荐选用“潜水式泵站”。

- （五）工程总布置

基本同意工程总布置。本工程位于开州区厚坝镇、丰乐街道、白鹤街道、郭家镇四个镇街，梨坪、五丰、宝丰三个水库作为联合水源向新建水厂供水，再经水厂处理后供水至各用水点清水池或供水总管。郭家场镇工程为对郭家水厂老旧配水管道进行改造。

本工程由净水厂工程、原水工程和配水工程组成。

1.净水厂工程

新建唐家院子水厂位于开州区厚坝镇大安村唐家院子附近，设计规模3000m³/d，厂区占地4248㎡，场坪高程585.0m。柴油发电机室、配电室、中控室及值班室合建为一栋建筑物布置于厂区南侧。生产区由水处理建筑物组成，根据工艺流程要求进行布置：污泥脱水间、贮泥池及废水池、一体化PAC加药设备间布置在厂区东侧；一体化清水箱及泵站设备及一体化消毒设备间布置在厂区西侧；一体化净水处理设备布置在厂区北侧。厂区出入口位于厂区东侧，与宽5.5m的进场道路连接。

2.原水工程

原水工程由原水管道和提水泵站组成。

原水管道包含两条线路，总长3.96km。第一条为自流引水线路，长度2.08km，起点位于梨坪水库库尾供水隧洞出口处的灌溉高位水池，以有压自流方式经赵家院子、仁家院子、唐家垭口后接入唐家院子水厂。第二条为有压提水线路，长度1.88km，起点位于宝丰水库提水泵站，经邓家垭口、周家院子、五丰水库副坝下游、徐家院子接唐家院子水厂，同时五丰水库副坝放水管以有压自流方式，在副坝下游接入宝丰水库提水管道后接唐家院子水厂。

提水泵站从宝丰水库取水，提水至唐家院子水厂，泵站位于宝丰水库库尾右岸坡。

3.配水工程

配水工程由配水管网、加压泵站和高位水池组成。

配水管网总长34.30km，其中新建配水管网长度25.55km，改建郭家场镇供水管网8.75km。新建配水管道起点从唐家院子水厂接入，经唐家垭口、田家院子、高尚村、刘家包、蒋家坪、王家包、周家院子、许家院子、魏家院子、李家院子、刘家院子、祁家院子、杨家院子、黄陵城供给用水点，再由龙井塘水厂用水点与大义村集中人饮供水站用水点联通，形成环状管网。郭家场镇工程分两个部分：一是从郭家水厂往北，供水至郭家老街以及长店社区，途径郭家老街、花园桥、长店社区；二是从郭家水厂往西南方向，沿花北街、花普街、花坪街、正通街、东里街、以及S102省道供水至各用户分支管处。

新建加压泵站2座：唐家院子水厂至周家老屋加压泵站，从水厂清水池取水，加压供水至大安村周家老屋高位水池，布置于水厂内部，与清水箱一体化整体布置。黄陵城加压泵站从田家院子处左干管取水加压供至黄陵城高位水池，布置于田家院子至黄陵城供水支管处。

新建高位水池2座：周家老屋高位水池和田家院子高位水池，周家老屋高位水池用于大安村高区周家老屋附近高区供水，位于水厂到周家老屋供水管道的末端；田家院子高位水池用于大安村田家院子高区附近供水用，布置于水厂往白鹤街道供水管道上，位于大安村田家院子处。

（六）主要建筑物设计

1.净水厂工程

基本同意净水厂工程设计。

净水厂工程主要包括管式静态混合器、一体化净水处理设备（含配套PAC加药设备间、消毒设备间）、一体化清水箱及泵站、贮泥池及废水池、污泥脱水间等。

设管式静态混合器2台，尺寸DN250×1000mm；设一体化净水处理设备2台（包含网格絮凝池、斜管沉淀池及重力虹吸滤池，配套一体化PAC加药设备间、一体化消毒设备间各1台），单台尺寸8.3m×3.62m×5.4m（长×宽×高），均为304不锈钢材质；设一体化清水箱1台，总有效容积450m³，为304不锈钢材质，尺寸11m×13m×4.1m（长×宽×高）。清水箱附带加压设备间，配套4台水泵。清水箱贮泥池及废水池结构尺寸7.8m×3m×4.25m（长×宽×深），为钢筋混凝土结构；污泥脱水间尺寸9.0m×6.0m×4.5m（长×宽×深），为钢筋混凝土结构。

净水厂场坪高程585.00m，对原堰塘淤泥及人工堆积素填土进行换填后（均换填至淤泥层底板高程），采用土石混合料碾压回填，土石比1:1，压实度不低于0.91。地坪结构：200mm厚C20砼路面+200mm厚碎石垫层。支挡结构：高度6m以下采用C25混凝土重力式挡墙，总长122m；高度6m（含）~16m采用C30钢筋混凝土桩板挡墙，总长43.3m。边坡：强风化层开挖坡比1:1，弱风化层开挖坡比1:0.5，场平部分永久边坡为回填边坡，回填永久边坡坡比为1:1.5，回填放坡后采用10cm厚C25喷砼进行边坡支护。

2.原水工程

基本同意原水工程设计。原水工程由原水管道和提水泵站组成。

原水管道采用涂塑钢管，管径为DN250，壁厚8mm，管道主要采用埋管敷埋，平均埋深0.7～1.0m，管周设粗砂垫层，地基承载力不小于130KPa，跨路、穿河段管道采用C20混凝土外包；穿河段管道埋置于冲刷深度以下。

宝丰水库提水泵站设计流量为132m³/h，提水扬程48m，泵站地面设计标高585m，占地面积115㎡，泵站水泵采用井用潜水泵，装机2×30kW（一用一备）。

3.配水工程

基本同意配水工程设计。配水工程由配水管网、加压泵站以及高位水池组成。

新建配水管道管径DN40~DN250，DN200及以上管道采用涂塑钢管，DN200以下管道采用衬塑钢管，壁厚3~8mm。改建配水管道管径为DN40~DN200，DN200管道采用涂塑钢管，DN200以下管道采用衬塑钢管，壁厚2~6mm。

配水工程共设置2座加压泵站。其中：新建唐家院子水厂至周家老屋加压泵站设计流量30m³/h，设计扬程140m，设置两台泵，一用一备，地面设计标高590.00m，采用一体化智慧增压泵站，占地面积52㎡；黄陵城加压泵站设计流量36m³/h，提水扬程105m，地面设计标高452.5m，选用一体化智慧加压泵房，基础采用C25砼混凝土筏板基础，泵站占地总面积52㎡。

新建高位水池2座：周家老屋高位水池和田家院子高位水池，其中周家老屋高位水池为100m³矩形钢筋混凝土蓄水池，高程674m，面积25㎡，田家院子高位水池为50m³矩形钢筋混凝土蓄水池，高程为628m，面积64㎡。

原、配水管网附属设施主要包含阀井和镇墩。阀井分为闸阀井、排气阀井、排水阀井、泄水阀井等，采用C25钢筋混凝土结构；镇墩采用C25混凝土结构。

下阶段根据现场实际情况进一步复核管线布置、查明管道沿线交叉建筑物，复核交叉设计及阀井、镇墩布置。

（七）安全监测

基本同意安全监测设计。

五、机电设计及采暖消防

（一）水力机械

基本同意泵站主要设备选择。宝丰水库提水泵站选择斜式安装潜水泵，流量132m3/h，设计扬程48m，装机两台（一用一备）；水厂至周家老屋加压泵站选择为一体化泵站，设计流量为30m3/h，设计扬程为140m，装机两台（一用一备）；黄陵城加压泵站选择为一体化泵站，设计流量为36m3/h，设计扬程为105m，装机三台（二用一备）。

基本同意各辅助设备选择，设备布置基本合理。

基本同意各泵站水锤计算成果。

基本同意输水管道各类阀门设备选择及布置。

（二）采暖通风

基本同意采暖通风设计及设备选择。

（三）电气

基本同意用电电源接入方案。宝丰水库提水泵站、黄陵城加压泵站、唐家院子水厂电源均分别采用T接附近10kV线路；下一阶段做好与供电部门相关衔接工作。

基本同意用电等级的划分。泵站用电为三级用电负荷，水厂用电为二级用电负荷。

基本同意配电设计方案。电网电源作为泵站及水厂用电工作电源，水厂柴油发电机作为水厂用电备用电源。

基本同意电气主接线方案。

基本同意主要用电设备的选择。

基本同意监控保护方案，下一阶段做好与信息化及相关专业衔接工作。

（四）消防

基本同意工程消防系统的设计原则和总体设计方案。

基本同意工程建筑及机电消防系统主要设备的选型。

六、施工组织设计

（一）施工条件

基本同意施工条件评价。

（二）料场的选择与开采

基本同意料场的选择与开采方案。

工程区附近分布多个商品料场，质量、储量满足工程需求。本工程块石料、碎石料及砂料均通过就近外购的方式，综合运距40km。

水厂土石回填料优先利用开挖料，不足部分从蒋家沟水库渣场调入，综合运距11km。管线土石回填料全部利用开挖料。下阶段进一步复核土石方平衡方案，完善从蒋家沟水库渣场借调石渣料和弃渣的相关手续。

（三）施工导截流

基本同意导流建筑物级别为5级，导流标准为5年一遇，导流时段为12月至次年1月。

基本同意管道安装导流采用一次性拦断河床围堰、涵管导流的方式。

（四）主体工程施工

基本同意主体工程施工程序、施工方法及主要施工机械设备选型。

（五）施工交通运输

基本同意施工场外交通运输方案和场内交通运输布置方案。

（六）施工工厂设施

施工工厂设施布置及设备选型基本合适。

（七）施工总布置

基本同意施工总布置规划及施工分区。本工程共设置2个工区。

基本同意土石方平衡。

基本同意弃渣场利用蒋家沟水库渣场，综合运距11km。

基本同意施工占地239.67亩，其中新增施工临时占地231.71亩。

（八）施工总进度

基本同意施工总进度安排。

工程总工期12个月，其中准备期1个月，主体工程施工期10个月，完建期1个月。

七、建设征地与移民安置

（一）建设征地范围

基本同意建设征地范围，永久征地主要包括水厂、 泵站、以及管道沿线布置的阀门井等。

（二）实物调查

基本同意实物调查成果。

工程建设征地总规模7.14亩，其中耕地2.94亩、林地2.35亩、交通运输用地0.38亩、水域及水利设施用地0.77亩、其他土地0.70亩。

（三）移民安置规划

同意规划基准年为2023年，规划水平年为2024年。

基本同意移民安置任务和安置方式。征地人员安置对象6人，采用基本养老保险安置方式。

（四）投资概算

基本同意征地移民补偿投资概（估）算编制依据、原则和补偿标准。

丰乐街道片区综合地价标准为5.16万元/亩，其中土地补偿费（不分地类）标准为1.548万/亩，安置补助费标准为3.612万元/亩；厚坝镇、白鹤街道片区综合地价标准为4.93万元/亩，其中土地补偿费（不分地类）标准为1.479万/亩，安置补助费标准为3.451万元/亩；青苗和地上附着物为9000元/亩。

工程建设征地移民安置补偿费用755.76万元，其中，农村移民安置补偿费532.19万元，其他费用76.64万元，基本预备费60.88万元，有关税费86.05万元。

八、环境保护

（一）同意项目区环境敏感性识别。本工程泵站涉及宝丰水库饮用水水源保护区，泵站为供水设施，项目建设符合水污染防治法及其他饮用水源保护相关法律法规。除此以外，本项目建设范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地等其他生态敏感区域，不涉及生态保护红线。

（二）同意环境保护设计依据及设计标准。

（三）同意施工期及运行期水、生态、气、声、土壤、人群健康等各要素环境保护措施设计。

（四）同意环境管理与环境监测计划。

（五）下阶段应按环境影响评价报告专题批复进一步完善环境保护措施设计。

九、水土保持

（一）同意本项目水土保持设计依据及编制原则，同意工程水土流失防治责任范围为15.92hm2 。

（二）基本同意土石方平衡方案。本工程挖方5.07万 m3（自然方），填方4.34万m3（自然方），借方0.49万m3（松方）全部从蒋家沟水库渣场借调石渣料，余方1.45万m3（松方），其中淤泥弃渣0.21万m3（松方）全部运至蒋家沟水库渣场堆放，土方弃渣1.24万m3（松方）全部用于管道沿线鼓包回填。

（三）同意表土保护利用、土地整治、植被恢复、临时防护等水土保持工程设计。同意水土保持施工组织形式、施工方法、施工进度安排。

（四）同意水土保持监测及管理设计。

（五）下阶段应按水土保持方案专题批复进一步完善水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

（一）基本同意工程建设和运行中各建筑物、机电设备以及施工临时设施危险与有害因素的分析成果。

（二）基本同意劳动安全和工业卫生对策措施。

十一、节能设计

（一）基本同意工程节能设计原则和主要节能降耗措施。

（二）工程万元GDP综合能耗指标符合国家固定资产投资项目节能设计要求。

十二、工程管理

（一）基本同意重庆清泉水务有限公司负责工程建设与运行管理。根据重庆市发展和改革委员会“渝发改振兴［2024］1103号”文件，将开州区梨坪水库连通供水工程项目法人由市水投集团变更为重庆清泉水务有限公司。重庆清泉水务有限公司是一家国有独资企业，主管部门为开州区水利局。

（二）基本同意工程运行管理方式，与可研阶段批复成果一致。

（三）基本同意输水工程管理范围和保护范围。

十三、工程信息化

基本同意工程信息化设计方案。

主要建设内容：信息交互与采集、通信及网络系统、信息化基础环境、信息化平台、应用支撑、业务应用系统、安全体系等。

建设方案：接入基础信息监测感知体系数据、提升网络安全体系、建设模型平台、知识平台、应用支撑体系以及业务应用系统软件、软硬件设备、配套设备等。

下一阶段应进一步与相关专业做好衔接。

十四、设计概算

（一）设计概算编制采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）的通知（渝水建〔2021〕7号）和配套定额、文件，符合现行水利工程设计概算编制规定。

（二）基本同意人工工资、主要材料价格、机械台时费等基础价格。

（三）基本同意修改后的建安工程单价分析和费用计算。

（四）基本同意独立费用。

（五）经审查，按2024年9月价格水平，本工程静态总投资为7093.32万元，其中：工程部分5969.43万元，专项部分1123.89万元。

十五、经济评价

基本同意国民经济评价采用的依据和方法。工程建成后，具有农村人饮供水效益。经测算，国民经济内部收益率大于8%，建设本项目在经济上基本合理。

附件：开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告

评审专家组名单

专家组组长：

2024年12月8日

附件

- 开州区梨坪水库连通供水工程初步设计报告评审专家组名单

| 姓名 | 所在单位 | 职称 | 专业 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶秋生 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 正高 | 全面 | 组长 |
| 高传山 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 高工 | 水文/规划 | 组员 |
| 陈海鹏 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 正高 | 工程地质 | 组员 |
| 夏淑容 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休） | 正高 | 水工 | 组员 |
| 董岚江 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 正高 | 水工 | 组员 |
| 詹志兵 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 高工 | 施工 | 组员 |
| 陈继全 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 正高 | 电气 | 组员 |
| 谭洪强 | 重庆设计集团工程管理咨询有限公司 | 正高 | 给排水 | 组员 |
| 李科友 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司（退休） | 正高 | 金结/水机/消防 | 组员 |
| 谢 巍 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 正高 | 水环保 | 组员 |
| 黄中木 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 正高 | 征地移民 | 组员 |
| 兰晓妮 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 高工 | 管理/劳卫/节能 | 组员 |
| 俞 波 | 重庆江河工程咨询中心有限公司 | 高工 | 造价 | 组员 |